## Digitais
TAG	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SEVERIDADE	ALARME	Invertido
I723DFH3001	RELAÇÃO AR/COMBUSTÍVEL	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I722DFH3004	DIFER FLUXO SAÍDA ECO/ÁGUA ALIMENTAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DLH3001	NÍVEL VASO SEPARADOR - MONITORAÇÃO	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DPH3014	PRESSÃO DIF FILTRO ADM BBA RECIRC CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DPHH3015	PRESSÃO DIF FILTRO ADM BBA RECIRC CALDEIRA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722DPL3017	PRESSÃO DIF BBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DPLL3018	PRESSÃO DIF BBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722DTH3336	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SAÍDA EVAP LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3345	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SAÍDA EVAP LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3373	VÁLVULA A22ESM2088 - NÃO COMPLETAMENTE FECHADA (A22DTSH3373)
I722DTH3374	VÁLVULA A22ESM2087 - NÃO COMPLETAMENTE FECHADA (A22DTSH3374)
I722DTH3413	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR SH2 LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3416	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR SH2 LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3419	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SAÍDA SH2 LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3422	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SAÍDA SH2 LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3426	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR SH3 LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3429	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR SH3 LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3533	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR RH1 LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3536	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR RH1 LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3539	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SAÍDA RH1 LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3546	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SAÍDA RH1 LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3554	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR RH2 LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTH3557	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR ENTR RH2 LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722DTLL3366	DIF TEMP ADM BBA RECIRC CALD/ÁGUA ALIM	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722EMD1002	BOMBA 1 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722EMD1003	BOMBA 2 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722EMD3001	BOMBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722EMD3701	UNID HIDR VVAS SEGURANÇA RH	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722EMD3702	UNID HIDR VVAS PARTIDA	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722EMD3801	UNID HIDR BYPASS TURBINA AP	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722EME3701	OPERAÇÃO UNID HIDR VVAS SEGURANÇA RH	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EME3702	OPERAÇÃO UNID HIDR VVAS PARTIDA	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EME3801	OPERAÇÃO UNID HIDR BYPASS AP TURBINA	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EML1002	BOMBA 1 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722EML1003	BOMBA 2 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722EML3001	BOMBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722EML3701	UNID HIDR VVAS SEGURANÇA RH	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722EML3702	UNID HIDR VVAS PARTIDA	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722EML3801	UNID HIDR BYPASS TURBINA AP	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722EMT1002	BOMBA 1 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EMT1003	BOMBA 2 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EMT3001	BOMBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EMT3701	UNID HIDR VVAS SEGURANÇA RH	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EMT3702	UNID HIDR VVAS PARTIDA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EMT3801	UNID HIDR BYPASS TURBINA AP	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EZ10170	TRIP CALDEIRA - FALHA ABERTURA BY-PASS APÓS TRIP TURBINA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EZ101E30	TRIP CALDEIRA-BBAS ALIM DESL > 10s	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EZ101E57	TRIP CALDEIRA-FALHA VVLAS TURBINA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EZ101E58	TRIP CALDEIRA-VENTILADORES DETETORES CHAMA DESLIGADOS	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EZ101R	CONDIÇÃO LIBERAÇÃO CHAMA	AUSENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722EZXA09	BOTÃO TRIP CALDEIRA - SALA COMANDO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722FL3051	VAZÃO ÁGUA RESFR BAR TERM BB RECIRC CALD	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722FL3052	VAZÃO ÁGUA RESFR MOTOR BB RECIRC CALD	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722LL3002	NÍVEL SEPARADOR	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722LLL3612	NÍVEL TANQUE RECUP DRENOS CALDEIRA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722LVH3616	NÍVEL TANQUE RECUP DRENOS CALDEIRA	ALTISSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722PH3535	PRESSÃO VAPOR ENTRADA RH1 LD CALDEIRA (LOGICA 2 DE 3)	ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722PHH3703	PRESSÃO UNID HIDR VVAS SEGURANÇA RH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722PHH3709	PRESSÃO UNID HIDR VVAS PARTIDA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722PHH3803	PRESSÃO UNID HIDR BYPASS TURBINA AP	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722PLL3702	PRESSÃO UNID HIDR VVAS SEGURANÇA RH	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722PLL3708	PRESSÃO UNID HIDR VVAS PARTIDA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722PLL3802	PRESSÃO UNID HIDR BYPASS AP TURBINA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3419	TEMP VAPOR SAÍDA SH2 LE CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3422	TEMP VAPOR SAÍDA SH2 LD CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3534	TEMP VAPOR ENTRADA RH1 LE CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3537	TEMP VAPOR ENTRADA RH1 LD CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3616	TEMP ENROL MOTOR BBA 1 RECUP DREN CALD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3621	TEMP MANCAL LA OU LNA MOTOR BBA 1 REC DREN CALD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3636	TEMP ENROL MOTOR BBA 2 RECUP DREN CALD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3641	TEMP MANCAL LA OU LNA MOTOR BBA 2 REC DREN CALD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3651	TEMP ENROL MOTOR BBA RECIRC CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722TH3658	TEMP ÁGUA RESFR BBA RECIRC CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722THH3339	TEMP VAPOR SAÍDA EVAPORADOR LE CALDEIRA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722THH3348	TEMP VAPOR SAÍDA EVAPORADOR LD CALDEIRA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722THH3544	TEMP VAPOR SAÍDA RH1 LE CALDEIRA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722THH3551	TEMP VAPOR SAÍDA RH1 LD CALDEIRA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722THH3622	TEMP MANCAL LNA MOTOR BBA 1 REC DREN CALD	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722THH3624	TEMP MANCAL LA MOTOR BBA 1 REC DREN CALD	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722THH3642	TEMP MANCAL LNA MOTOR BBA 2 REC DREN CALD	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722THH3644	TEMP MANCAL LA MOTOR BBA 2 REC DREN CALD	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I722THH3652	TEMP ENROL MOTOR BBA RECIRC CALDEIRA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I722ZH1069	VVA DESC BBA 2 RECUP DRENOS CALDEIRA	ABERTA	NÃO ABERTA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZH1071	VVA RECIRC BBA 1 RECUP DRENOS CALDEIRA	ABERTA	NÃO ABERTA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZH1073	VVA RECIRC BBA 2 RECUP DRENOS CALDEIRA	ABERTA	NÃO ABERTA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZH1075	VVA DESC BBA 1 RECUP DRENOS CALDEIRA	ABERTA	NÃO ABERTA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZH2027	VVA ADMS BBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	ABERTA	NÃO ABERTA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZL1070	VVA DESC BBA 2 RECUP DRENOS CALDEIRA	FECHADA	NÃO FECHADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZL1072	VVA RECIRC BBA 1 RECUP DRENOS CALDEIRA	FECHADA	NÃO FECHADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZL1074	VVA RECIRC BBA 2 RECUP DRENOS CALDEIRA	FECHADA	NÃO FECHADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZL1076	VVA DESC BBA 1 RECUP DRENOS CALDEIRA	FECHADA	NÃO FECHADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I722ZL2026	VÁLVULAS CONTROLE BY-PASS TURBINA AP	NÃO FECHADAS	FECHADAS	ALTA	NÃO	SIM
I722ZL2028	VVA ADMS BBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I722ZM1164	VVA DESC E VVA RECIRC BBA 1 RECUP DREN CAL	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I722ZM1167	VVA DESC E VVA RECIRC BBA 2 RECUP DREN CAL	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I722ZM2055	VVA ADMS BBA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723AH3205	TEOR CO2 GASES SAÍDA CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723AH3207	TEOR CO GASES SAÍDA CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723AL3203	TEOR O2 GASES SAÍDA CALDEIRA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723DIH3104	MONITORAÇÃO PRES AR SEC APÓS AQUEC	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723DPH3504	PRES DIF FILTRO ÓLEO LUB VENT INDUZIDO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723DPH3514	PRES DIF FILTRO ÓLEO LUB VENT INDUZIDO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EFT1001	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 1 OU 2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMD1005	VENTILADOR FORÇADO 1	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD1012	VENTILADOR FORÇADO 2	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD1101	VENTILADOR INDUZIDO 1	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD1102	VENTILADOR INDUZIDO 2	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD2075	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD2076	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD2077	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EMD2078	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I723EML1005	VENTILADOR FORÇADO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML1012	VENTILADOR FORÇADO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML1101	VENTILADOR INDUZIDO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML1101D	VENT INDUZIDOS DESL E VENT FORÇADO 1 LIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EML1102	VENTILADOR INDUZIDO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML1102D	VENT INDUZIDOS DESL E VENT FORÇADO 2 LIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EML2075	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML2076	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML2077	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EML2078	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723EMS2070	BB 1 ÓLEO LUB AQ REGEN - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMS2071	BB 2 ÓLEO LUB AQ REGEN - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMS3104	BBA 2 ÓLEO LUB VI 1 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMS3103	BBA 1 ÓLEO LUB VI 1 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMS3106	BBA 2 ÓLEO LUB VI 2 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMS3105	BBA 1 ÓLEO LUB VI 2 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723EMT1005	VENTILADOR FORÇADO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT1012	VENTILADOR FORÇADO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT1101	VENTILADOR INDUZIDO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT1102	VENTILADOR INDUZIDO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT2075	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT2076	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT2077	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EMT2078	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723EPE2001F	PLACAS SELAGEM AQUEC REGENERATIVO 1
I723EPE2001M	PLACAS SELAGEM AQUEC REGENERATIVO 1
I723EPE2002F	PLACAS SELAGEM AQUEC REGENERATIVO 2
I723EPE2002M	PLACAS SELAGEM AQUEC REGENERATIVO 2
I723ESM3029	TERMOSONDA LADO ESQUERDO
I723ESM3030	TERMOSONDA LADO DIREITO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723FHH3152	AR COMBUSTÃO - VAZÃO DE PURGA	PRESENTE	AUSENTE	MEDIA	SIM	NÃO
I723FL3112	VAZÃO AR SECUNDÁRIO FILA 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I723FL3122	VAZÃO AR SECUNDÁRIO FILA 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I723FL3132	VAZÃO AR SECUNDÁRIO FILA 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I723FL3142	VAZÃO AR SECUNDÁRIO FILA 4	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I723FL3501	VAZÃO ÓLEO LUB P/ MANCAL LA VENT IND 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723FL3511	VAZÃO ÓLEO LUB P/ MANCAL LNA VENT IND 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723FL3512	VAZÃO ÓLEO LUB P/ MANCAL LA VENT IND 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723FLL3155	VAZÃO TOTAL AR COMBUSTÃO (NFPA)	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723LL2406	NÍVEL TANQUE ÓLEO LUBRIF AQUEC REGEN	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723LLL2407	NÍVEL TANQUE ÓLEO LUBRIF AQUEC REGEN	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723MFT1001	PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO	FALHA	NORMALIZADO	BAIXO	NÃO	NÃO
I723PHH3201	PRESSÃO FORNALHA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I723PL2401	PRES DESC BBAS ÓLEO LUBRIF AQUEC REGEN	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723PL3501	PRES ÓLEO LUBRIF VENT INDUZIDO 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723PL3511	PRES ÓLEO LUBRIF VENT INDUZIDO 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723PLL3202	PRESSÃO FORNALHA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723PLL3502	PRESSÃO ÓLEO LUBRIF VENT INDUZIDO 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723PLL3512	PRESSÃO ÓLEO LUBRIF VENT INDUZIDO 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723TH2429	AQUECEDOR DE AR A23MPA2001-EQUIPAMENTO DETETOR DE CALOR
I723TH2459	AQUECEDOR DE AR A23PA2002 EQUIPAMENTO DETETOR DE CALOR
I723TH3005	TEMP MANCAIS VENT FORÇADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3009	TEMP MANCAIS MOTOR VENT FORÇADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3014	TEMP ENROL MOTOR VENT FORÇADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3025	TEMP MANCAIS VENT FORÇADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3029	TEMP MANCAIS MOTOR VENT FORÇADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3034	TEMP ENROL MOTOR VENT FORÇADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3201	TEMP FORNALHA LE (TERMO SONDA)
I723TH3202	TEMP FORNALHA LD (TERMO SONDA)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3269	TEMP GÁSES ENTRADA PRECIP 1 LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3279	TEMP GÁSES ENTRADA PRECIP 1 LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3294	TEMP GÁSES ENTRADA PRECIP 2 LE	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3295	TEMP GASES ENTRADA PRECIP 2 LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3297	TEMP GÁSES ENTRADA PRECIP 2 LD	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3300	TEMP GASES ENTRADA PRECIP 2 LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3401	TEMP MANCAIS AQUEC REGENERATIVO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3431	TEMP MANCAIS AQUEC REGENERATIVO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3501	TEMP MANCAIS VENT INDUZIDO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3505	TEMP MANCAIS MOTOR VENT INDUZIDO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3511	TEMP ENROL MOTOR VENT INDUZIDO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3521	TEMP MANCAIS VENT INDUZIDO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3525	TEMP MANCAIS MOTOR VENT INDUZIDO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TH3531	TEMP ENROL MOTOR VENT INDUZIDO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723THH2465	TEMP ÓLEO LUB AQUEC REGENERATIVOS	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723THH3006	TEMP MANCAL LNA VENT FORÇADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3008	TEMP MANCAL LA VENT FORÇADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3010	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT FORÇADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3012	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT FORÇADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3026	TEMP MANCAL LNA VENT FORÇADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3028	TEMP MANCAL LA VENT FORÇADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3030	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT FORÇADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3032	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT FORÇADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3268	TEMP GASES ENTRADA PRECIPITADOR 1 LE	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723THH3271	TEMP GASES ENTRADA PRECIPITADOR 1 LD	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723THH3402	TEMP MANCAL INF AQUEC REGENERATIVO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3405	TEMP MANCAL SUP AQUEC REGENERATIVO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3432	TEMP MANCAL INF AQUEC REGENERATIVO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3435	TEMP MANCAL SUP AQUEC REGENERATIVO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3502	TEMP MANCAL LA VENT INDUZIDO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3504	TEMP MANCAL LNA VENT INDUZIDO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3506	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT INDUZIDO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3508	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT INDUZIDO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3522	TEMP MANCAL LNA VENT INDUZIDO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3524	TEMP MANCAL LA VENT INDUZIDO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3526	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT INDUZIDO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723THH3528	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT INDUZIDO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723TLL2471	TEMP ÓLEO LUB AQUEC REGENERATIVOS	MUITO BAIXA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TVH3466	TEMP ÓLEO LUB AQUEC REGENERATIVOS	ALTISSIMA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723TVL3467	TEMP ÓLEO LUB AQUEC REGENERATIVOS	BAIXISSIMA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I723ZH2001	COMPORTA 1 ADM AR QUENTE VENT FORÇADO 1	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2003	COMPORTA 2 ADM AR QUENTE VENT FORÇADO 1	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2005	COMPORTA 1 ADM AR FRIO VENT FORÇADO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2007	COMPORTA 2 ADM AR FRIO VENT FORÇADO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2011	COMPORTA 1 DESC VENT FORÇADO 1	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2013	COMPORTA 2 DESC VENT FORÇADO 1	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2031	COMPORTA 1 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2031A	COMPORTA 1 ADM AR QUENTE VENT FORÇADO 2	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2032	COMPORTA 2 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2033	COMPORTA 3 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2033A	COMPORTA 2 ADM AR QUENTE VENT FORÇADO 2	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2034	COMPORTA 4 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2035	COMPORTA 5 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2035A	COMPORTA 1 ADM AR FRIO VENT FORÇADO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2036	COMPORTA 6 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2037	COMPORTA 3 GASES SAÍDA AQ REGENERATIVO 1
I723ZH2037A	COMPORTA 2 ADM AR FRIO VENT FORÇADO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2038	COMPORTA 1 BY-PASS GASES AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2039	COMPORTA 2 BY-PASS GASES AQ REGENERATIVO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2040	COMPORTA 1 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2041	COMPORTA 2 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2041A	COMPORTA 1 DESC VENT FORÇADO 2	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2042	COMPORTA 3 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2043	COMPORTA 4 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2043A	COMPORTA 2 DESC VENT FORÇADO 2	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2044	COMPORTA 5 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2045	COMPORTA 6 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2046	COMPORTA 3 GASES SAÍDA AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO
I723ZH2047	COMPORTA 1 BY-PASS AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2048	COMPORTA 2 BY-PASS AQ REGENERATIVO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH2059	COMPORTA 1 DESC VENT INDUZIDO 1	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2060	COMPORTA 2 DESC VENT INDUZIDO 1	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2061	COMPORTA 1 DESC VENT INDUZIDO 2	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH2062	COMPORTA 2 DESC VENT INDUZIDO 2	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZH3401	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	ACOPLADO	NÃO ACOPLADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH3402	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 1	ACOPLADO	NÃO ACOPLADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH3403	MOTOR 1 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	ACOPLADO	NÃO ACOPLADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZH3404	MOTOR 2 AQUECEDOR REGENERATIVO 2	ACOPLADO	NÃO ACOPLADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2001	VF1 - COMP ADM AR QUENTE NÃO ABERT E COMP ADM AR FRIA FECH	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723ZL2008	VF2 - COMP ADM AR QUENTE NÃO ABERT E COMP ADM AR FRIA FECH	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723ZL2012	COMPORTA 1 DESC VENT FORÇADO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2014	COMPORTA 2 DESC VENT FORÇADO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2031	COMPORTA 1 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2032	COMPORTA 2 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2033	COMPORTA 3 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2034	COMPORTA 4 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2035	COMPORTA 5 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2036	COMPORTA 6 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2037	COMPORTA 3 GASES SAÍDA AQ REGENERATIVO 1
I723ZL2038	COMPORTA 1 BY-PASS GASES AQ REGENERATIVO 1	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZL2039	COMPORTA 2 BY-PASS GASES AQ REGENERATIVO 1	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	SIM	SIM
I723ZL2040	COMPORTA 1 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2041	COMPORTA 2 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2042	COMPORTA 3 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2042A	COMPORTA 1 DESC VENT FORÇADO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2043	COMPORTA 4 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2044	COMPORTA 5 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2044A	COMPORTA 2 DESC VENT FORÇADO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2045	COMPORTA 6 GASES ENTR AQ REGENERATIVO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2046	COMPORTA 3 GASES SAÍDA AQ REGENERATIVO 2
I723ZL2047	COMPORTA 1 BY-PASS GASES AQ REGENERATIVO 2	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	NÃO	SIM
I723ZL2048	COMPORTA 2 BY-PASS GASES AQ REGENERATIVO 2	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	NÃO	SIM
I723ZL2049	COMPORTA 1 ENTR PRECIPITADOR 1 LE
I723ZL2050	COMPORTA 2 ENTR PRECIPITADOR 1 LE
I723ZL2051	COMPORTA 3 ENTR PRECIPITADOR 1 LD
I723ZL2052	COMPORTA 4 ENTR PRECIPITADOR 1 LD
I723ZL2053	COMPORTA 1 ENTR PRECIPITADOR 2 LE
I723ZL2054	COMPORTA 2 ENTR PRECIPITADOR 2 LE
I723ZL2055	COMPORTA 3 ENTR PRECIPITADOR 2 LD
I723ZL2056	COMPORTA 4 ENTR PRECIPITADOR 2 LD
I723ZL2059	COMPORTA 1 DESC VENT INDUZIDO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2060	COMPORTA 2 DESC VENT INDUZIDO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2061	COMPORTA 1 DESC VENT INDUZIDO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZL2062	COMPORTA 2 DESC VENT INDUZIDO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZM2006	COMPORTA DESC VENT FORÇADO 1	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723ZM2013	COMPORTA DESC VENT FORÇADO 2	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I723ZS2403	MOTOR 1 AQR 2 ACOPLADO E DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZS2404	MOTOR 2 AQR 2 ACOPLADO E DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZS3401	MOTOR 2 AQR 1 ACOPLADO E DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I723ZS3402	MOTOR 1 AQR 1 ACOPLADO E DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724BT1111	BOTOEIRA PARADA EMERGÊNCIA MOINHO 1	PRESSIONADA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724BT1211	BOTOEIRA PARADA EMERGÊNCIA MOINHO 2	PRESSIONADA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724BT1311	BOTOEIRA PARADA EMERGÊNCIA MOINHO 3	PRESSIONADA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724BT1411	BOTOEIRA PARADA EMERGÊNCIA MOINHO 4	PRESSIONADA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724CAF1001	AUSÊNCIA CHAMA CARVÃO FILA 1	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724CAF1002	AUSÊNCIA CHAMA CARVÃO FILA 2	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724CAF1003	AUSÊNCIA CHAMA CARVÃO FILA 3	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724CAF1004	AUSÊNCIA CHAMA CARVÃO FILA 4	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724DPH3105	PRES DIFER FILTRO ÓLEO LUBRIF MOINHO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPH3205	PRES DIFER FILTRO ÓLEO LUBRIF MOINHO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPH3305	PRES DIFER FILTRO ÓLEO LUBRIF MOINHO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPH3405	PRES DIFER FILTRO ÓLEO LUBRIF MOINHO 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPL3113	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPL3213	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPL3313	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPL3413	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 4	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724DPLL3101	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724DPLL3201	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724DPLL3301	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724DPLL3401	PRES DIFER AR SELAGEM / AR PRIM MOINHO 4	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMD1002	VENTILADOR AR PRIMÁRIO 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD1006	VENTILADOR AR PRIMÁRIO 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD1111	MOINHO 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD1211	MOINHO 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD1311	MOINHO 3	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD1411	MOINHO 4	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3101	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 1
I724EMD3102	ALIMENTADOR CARVÃO 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3103	RASPADOR ALIMENTADOR 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3110	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3201	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 2
I724EMD3202	ALIMENTADOR CARVÃO 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3203	RASPADOR ALIMENTADOR 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3210	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3301	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 3
I724EMD3302	ALIMENTADOR CARVÃO 3	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3303	RASPADOR ALIMENTADOR 3	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3310	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 3	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3401	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 4
I724EMD3402	ALIMENTADOR CARVÃO 4	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3403	RASPADOR ALIMENTADOR 4	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMT3403	ALIMENTADOR 4 LIGADO/RASPADOR DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMD3410	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 4	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3501	VENTILADOR 1 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3502	VENTILADOR 2 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EMD3503	VENTILADOR 3 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I724EML1002	VENTILADOR AR PRIMÁRIO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML1006	VENTILADOR AR PRIMÁRIO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML1111	MOINHO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML1211	MOINHO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML1311	MOINHO 3	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML1411	MOINHO 4	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3101	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 1
I724EML3102	ALIMENTADOR CARVÃO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3103	RASPADOR ALIMENTADOR 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3110	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3201	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 2
I724EML3202	ALIMENTADOR CARVÃO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3203	RASPADOR ALIMENTADOR 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3210	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3301	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 3
I724EML3302	ALIMENTADOR CARVÃO 3	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3303	RASPADOR ALIMENTADOR 3	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3310	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 3	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3401	DESCOMPACTADOR ALIMENTADOR 4
I724EML3402	ALIMENTADOR CARVÃO 4	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3403	RASPADOR ALIMENTADOR 4	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3410	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 4	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3501	VENTILADOR 1 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3502	VENTILADOR 2 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EML3503	VENTILADOR 3 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I724EMS3502	VENT 2 AR RESF DET CHAMA - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724EMS3501	VENT 1 AR RESF DET CHAMA - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724EMT1002	VENTILADOR AR PRIMÁRIO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT1006	VENTILADOR AR PRIMÁRIO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT1111	MOINHO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT1211	MOINHO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT1311	MOINHO 3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT1411	MOINHO 4	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3102	ALIMENTADOR CARVÃO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3103	ALIMENTADOR 1 LIGADO/RASPADOR DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3110	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3202	ALIMENTADOR CARVÃO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3203	ALIMENTADOR 2 LIGADO/RASPADOR DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3210	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3302	ALIMENTADOR CARVÃO 3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3303	ALIMENTADOR 3 LIGADO/RASPADOR DESLIGADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3310	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3402	ALIMENTADOR CARVÃO 4	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3410	VENTILADOR AR SELAGEM MOINHO 4	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3501	VENTILADOR 1 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EMT3502	VENTILADOR 2 AR IGNIÇÃO/RESF DET CHAMA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724EVS3002	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 1	DESENERGIZADA/FECHAR	ENERGIZADA/ABRIR	ALTA	NÃO	NÃO
I724EVS3002A	CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO DO MOINHO 1	AUSENTE	PRESENTE	ALTA	SIM	NÃO
I724EVS3202	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 2	DESENERGIZADA/FECHAR	ENERGIZADA/ABRIR	ALTA	NÃO	NÃO
I724EVS3202A	CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO DO MOINHO 2	AUSENTE	PRESENTE	ALTA	SIM	NÃO
I724EVS3402	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 3	DESENERGIZADA/FECHAR	ENERGIZADA/ABRIR	ALTA	NÃO	NÃO
I724EVS3402A	CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO DO MOINHO 3	AUSENTE	PRESENTE	ALTA	SIM	NÃO
I724EVS3602	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 4	DESENERGIZADA/FECHAR	ENERGIZADA/ABRIR	ALTA	NÃO	NÃO
I724EVS3602A	CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO DO MOINHO 4	AUSENTE	PRESENTE	ALTA	SIM	NÃO
I724FL3010	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 1	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FL3020	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 2	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FL3030	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 3	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FL3040	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 4	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FLL3011	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FLL3021	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FLL3031	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724FLL3041	VAZÃO AR PRIMÁRIO MOINHO 4	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724LH1101	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 1
I724LH1201	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 2
I724LH1301	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 3
I724LH1401	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 4
I724LL1106	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 1
I724LL1206	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 2
I724LL1306	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 3
I724LL1406	NÍVEL SILO CARVÃO MOINHO 4
I724LL3111	NÍVEL ÓLEO ALIMENTADOR 1
I724LL3210	NÍVEL CAMADA CARVÃO ALIMENTADOR 2
I724LL3211	NÍVEL ÓLEO ALIMENTADOR 2
I731ZM4001	VÁLVULAS PARCIALIZADORAS TURBINA AP	FECHADAS	NÃO FECHADA	ALTA	SIM	NÃO
I724LL3310	NÍVEL CAMADA CARVÃO ALIMENTADOR 3
I724LL3311	NÍVEL ÓLEO ALIMENTADOR 3
I724LL3401	MOINHO A24MML3004 ALTA TEMP. NO MANCAL DOS CILINDROS DO MOINHO
I724LL3410	NÍVEL CAMADA CARVÃO ALIMENTADOR 4
I724LL3411	NÍVEL ÓLEO ALIMENTADOR 4
I724MQE31101	QUEIMADOR I724MQE3110 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE31102	QUEIMADOR 11 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE31201	QUEIMADOR I724MQE3120 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE31202	QUEIMADOR 12 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE31301	QUEIMADOR I724MQE3130 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE31302	QUEIMADOR 13 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE31401	QUEIMADOR I724MQE3140 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE31402	QUEIMADOR 14 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE31501	QUEIMADOR I724MQE3150 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE31502	QUEIMADOR 15 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE31601	QUEIMADOR I724MQE3160 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE31602	QUEIMADOR 16 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE32101	QUEIMADOR I724MQE3210 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE32102	QUEIMADOR 21 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE32201	QUEIMADOR I724MQE3220 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE32202	QUEIMADOR 22 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE32301	QUEIMADOR I724MQE3230 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE32302	QUEIMADOR 23 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE32401	QUEIMADOR I724MQE3240 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE32402	QUEIMADOR 24 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE32501	QUEIMADOR I724MQE3250 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE32502	QUEIMADOR 25 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE32601	QUEIMADOR I724MQE3260 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE32602	QUEIMADOR 26 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE33101	QUEIMADOR I724MQE3310 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE33102	QUEIMADOR 31 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE33201	QUEIMADOR I724MQE3320 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE33202	QUEIMADOR 32 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE33301	QUEIMADOR I724MQE3330 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE33302	QUEIMADOR 33 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE33401	QUEIMADOR I724MQE3340 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE33402	QUEIMADOR 34 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE33501	QUEIMADOR I724MQE3350 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE33502	QUEIMADOR 35 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE33601	QUEIMADOR I724MQE3360 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE33602	QUEIMADOR 36 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE34101	QUEIMADOR I724MQE3410 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE34102	QUEIMADOR 41 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE34201	QUEIMADOR I724MQE3420 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE34202	QUEIMADOR 42 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE34301	QUEIMADOR I724MQE3430 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE34302	QUEIMADOR 43 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE34401	QUEIMADOR I724MQE3440 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE34402	QUEIMADOR 44 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE34501	QUEIMADOR I724MQE3450 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE34502	QUEIMADOR 45 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724MQE34601	QUEIMADOR I724MQE3460 - DISTURBIO NA QUEIMA DE ÓLEO
I724MQE34602	QUEIMADOR 46 DIESEL	TRIP	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724PL3107	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724PL3207	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724PL3307	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724PL3407	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 4	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724PLL3108	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724PLL3208	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724PLL3308	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724PLL3408	PRES ÓLEO LUBRIF SAÍDA RESFR MOINHO 4	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724PLL3502	PRES AR RESFR DETETORES DE CHAMA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724SL3101	VELOCIDADE ALIMENTADOR 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3104	VELOCIDADE RASPADOR ALIMENTADOR 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3201	VELOCIDADE ALIMENTADOR 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3204	VELOCIDADE RASPADOR ALIMENTADOR 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3301	VELOCIDADE ALIMENTADOR 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3304	VELOCIDADE RASPADOR ALIMENTADOR 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3401	VELOCIDADE ALIMENTADOR 4	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SL3404	VELOCIDADE RASPADOR ALIMENTADOR 4	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724SLL3102	VELOCIDADE ALIMENTADOR 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724SLL3104	ALIMENTADOR DE CARVÃO A24MAC3101 - VEL BAIXA NA ESTEIRA (A24SSLL3104)
I724SLL3202	VELOCIDADE ALIMENTADOR 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724SLL3204	ALIMENT. DE CARVÃO A24MAC3201 - BAIXA VEL NA ESTEIRA (A24SSLL3204)
I724SLL3302	VELOCIDADE ALIMENTADOR 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724SLL3402	VELOCIDADE ALIMENTADOR 4	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724TH3002	TEMP MANCAIS VENT AR PRIMÁRIO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3006	TEMP MANCAIS MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3013	TEMP ENROL MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3032	TEMP MANCAIS VENT AR PRIMÁRIO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3036	TEMP MANCAIS MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3043	TEMP ENROL MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3101	TEMP MANCAIS ROLOS MOINHO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3107	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 1 LIBERAÇÃO PARTIDA (90°C)	AUSENTE	PRESENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I724TH3114	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3122	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3126	TEMP MANCAIS MOTOR MOINHO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3201	TEMP MANCAIS ROLOS MOINHO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3207	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 2 LIBERAÇÃO PARTIDA (90°C)	AUSENTE	PRESENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I724TH3214	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3222	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3226	TEMP MANCAIS MOTOR MOINHO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3301	TEMP MANCAIS ROLOS MOINHO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3307	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 3 LIBERAÇÃO PARTIDA (90°C)	AUSENTE	PRESENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I724TH3314	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3322	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3326	TEMP MANCAIS MOTOR MOINHO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3401	TEMP MANCAIS ROLOS MOINHO 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3407	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 4 LIBERAÇÃO PARTIDA (90°C)	AUSENTE	PRESENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I724TH3414	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3422	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TH3426	TEMP MANCAIS MOTOR MOINHO 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724THH3003	TEMP MANCAL LNA VENT AR PRIMÁRIO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3005	TEMP MANCAL LA VENT AR PRIMÁRIO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3007	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3009	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3033	TEMP MANCAL LNA VENT AR PRIMÁRIO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3035	TEMP MANCAL LA VENT AR PRIMÁRIO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3037	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3039	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT AR PRIMÁRIO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3106	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3115	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3127	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3129	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3206	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3215	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3227	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3229	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3306	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3315	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3327	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3329	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3406	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3415	TEMP MANCAL MICHEL MOINHO 4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3427	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724THH3429	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724TLL3104	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TLL3204	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TLL3304	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TLL3404	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 4	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TRIP0001	SISTEMA TRANSPORTE CARVÃO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724TVH3108	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 1	ALTISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724TVH3208	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 2	ALTISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724TVH3308	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 3	ALTISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724TVH3408	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 4	ALTISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724U100XV01	RELEASE AR PRIMÁRIO PARA OPERAÇÃO MOINHOS	PRESENTE	AUSENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZH3101	ALIMENTADOR CARVÃO 1 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3102	ALIMENTADOR CARVÃO 1 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3103	RASPADOR ALIMENTADOR 1 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3131	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZH3201	ALIMENTADOR CARVÃO 2 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3202	ALIMENTADOR CARVÃO 2 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3203	RASPADOR ALIMENTADOR 2 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3231	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZH3301	ALIMENTADOR CARVÃO 3 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3302	ALIMENTADOR CARVÃO 3 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3303	RASPADOR ALIMENTADOR 3 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3331	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 3	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZH3401	ALIMENTADOR CARVÃO 4 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3402	ALIMENTADOR CARVÃO 4 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3403	RASPADOR ALIMENTADOR 4 - SOBRECARGA MEC	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I724ZH3431	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 4	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZL1138	GIRO LENTO MOINHO 1	ENGATADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724ZL1238	GIRO LENTO MOINHO 2	ENGATADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724ZL1338	GIRO LENTO MOINHO 3	ENGATADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724ZL1438	GIRO LENTO MOINHO 4	ENGATADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I724ZL3132	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZL3232	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZL3332	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 3	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I724ZL3432	COMPORTA FECHAM RÁPIDO MOINHO 4	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I726EMD3151	TRITURADOR 1 ESTEIRA CINZA	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	SIM	NÃO
I726EMD3152	TRITURADOR 2 ESTEIRA CINZA	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	SIM	NÃO
I726EMD3153	PENEIRA VIBRATÓRIA	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	SIM	NÃO
I726EMD3155	ESTEIRA DE CINZA	DESLIGADO	LIGADO	ALTA	SIM	NÃO
I726EML3151	TRITURADOR 1 ESTEIRA CINZA	LIGADO	DESLIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I726EML3152	TRITURADOR 2 ESTEIRA CINZA	LIGADO	DESLIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I726EML3153	PENEIRA VIBRATÓRIA	LIGADO	DESLIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I726EML3155	ESTEIRA DE CINZA	LIGADO	DESLIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I726TRIP0001	SISTEMA ARRASTE CINZA LEVE	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I726TRIP0002	FALHA SISTEMA ARRASTE CINZA PESADA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727DPH1008	ALTA PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO NA ENTRADA DA BOMBA DE ÓLEO
I727DPH1020	BAIX PRES DIF FILTRO ÓLEO COMB APOS AQ
I727DPH3130	PRES DIF FILTRO ADM BBAS ÓLEO DIESEL	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727EMD1031	BOMBA 1 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I727EMD1032	BOMBA 2 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I727EMD1041	BOMBA 1 ÓLEO DIESEL IGNITORES	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I727EMD1042	BOMBA 2 ÓLEO DIESEL IGNITORES	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I727EML1031	BOMBA 1 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727EML1032	BOMBA 2 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727EML1041	BOMBA 1 ÓLEO DIESEL IGNITORES	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727EML1042	BOMBA 2 ÓLEO DIESEL IGNITORES	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727EMT1031	BOMBA 1 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I727EMT1032	BOMBA 2 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I727EMT1041	BOMBA 1 ÓLEO DIESEL IGNITORES	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727EMT1042	BOMBA 2 ÓLEO DIESEL IGNITORES	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727FL3010	VAZÃO ÓLEO COMB RETORNO QUEIM
I727LH1053	NIVEL TANQUE ÓLEO DIESEL 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727LH3043	NIVEL TANQUE ÓLEO DIESEL 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727LHH3050	NÍVEL TANQUE DRENOS ÓLEO DIESEL	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727LL1051	NIVEL TANQUE ÓLEO DIESEL 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727LL3041	NIVEL TANQUE ÓLEO DIESEL 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727LLL1052	NIVEL TANQUE ÓLEO DIESEL 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727LLL3042	NIVEL TANQUE ÓLEO DIESEL 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PH3016	ALTA PRESSÃO NA SAÍDA DAS BOMBAS DO ÓLEO COMBUSTÍVEL
I727PH3044	ALTA PRESSÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL ANTES DOS QUEIMADORES
I727PH3138	PRES DESC BBAS INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PH3166	PRES ÓLEO DIESEL ENTRADA QUEIMADORES	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PHH1040	MUITO ALTA PRESSÃO DO ÓLEO ANTES DOS QUEIMAD. A27PSHH1040/1041/1042
I727PHH3162	PRES ÓLEO DIESEL P/ QUEIMADORES	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I727PL1005	BAIXA PRESSÃO NAS BOMBAS DE CIRCULAÇÃO DO ÓLEO A27PSL1005
I727PL3017	BAIXA PRESSÃO NA SAÍDA DAS BOMBAS DO ÓLEO COMBUSTÍVEL A27PSL3017
I727PL3037	MUITO BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO ANTES DOS QUEIMAD. A27PSLL3037/3038/3039
I727PL3132	PRES ADM BBA 1 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PL3133	PRES ADM BBA 2 INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PL3134	PRES DESC BBAS INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727PL3137	PRES DESC BBAS INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727PL3146	PRES DESC BBAS ÓLEO DIESEL IGNITORES	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I727PL3150	PRES ÓLEO DIESEL ANTES VVA BLOQUEIO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PL3190	PRES ÓLEO DIESEL IGN ANTES VVA BLOQUEIO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PL3502	PRES AR RESFR DETETORES DE CHAMA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PLL1117	PRES ÓLEO DIESEL P/ QUEIM (INATIVO)
I727PLL3159	PRES ÓLEO DIESEL P/ QUEIMADORES	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I727PLL3192	PRES ÓLEO DIESEL P/ IGNITORES	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727PSL3165	PRESS ÓLEO DIESEL ENTRADA QUEIMADORES	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I727TH3012	ALTA TEMPERATURA NOS AQUECEDORES DE ÓLEO COMBUSTÍVEL
I727TL3011	BAIXA TEMPERATURA NA SAÍDA DOS AQUECEDORES DE ÓLEO COMBUSTÍVEL
I727TL3040	BAIXA TEMP. DO ÓLEO PARA QUEIMADORES LOG 2/3 A27TSL3040/3041/3042
I728LH3204	NIVEL TANQ DRENOS AQUEC AR VAPOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I728PH3006	PRES VAPOR SOPRADORES FUL CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728PH3104	PRESS VAPOR SOPRADORES FUL AQR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728PL3001	PRESS VAPOR ENTRADA REDE SOPRADORES FUL CALDEIRA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728PL3005	PRESS VAPOR SOPRADORES FUL CALDEIRA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728PL3103	PRESS VAPOR ENTRADA REDE SOPRADORES FUL AQR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728PLL3008	PRESS VAPOR SOPRADORES FUL CALDEIRA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728PLL3102	PRESS VAPOR SOPRADORES FUL AQR	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728TH3110	TEMP DRENO VAPOR SOPR AQ REGENERATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728TL3001	TEMP VAPOR SOPRADORES FULIGEM CALDEIRA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I728TL3101	TEMP VAPOR SOPRADORES AQ REGENERATIVO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I730DTH3021	DIF TEMP CARC SUP/INF EXAUST TURBINA AP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3035	DIF TEMP CARC SUP/INF ENTRADA TURBINA MP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3039	DIF TEMP CARC SUP/INF EXT TURBINA MP PARA AP 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3043	DIF TEMP CARC SUP/INF EXT TURBINA PARA DESAERADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3051	DIF TEMP CARC SUP/INF EXT TURBINA BP LT PARA BP4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3055	DIF TEMP CARC SUP/INF EXT TURBINA BP LG PARA BP4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3059	DIF TEMP CARC SUP/INF EXT TURBINA BP LT PARA BP3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730DTH3063	DIF TEMP CARC SUP/INF EXT TURBINA BP LG PARA BP3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730SSL4001	SENSOR ZERO SPEED	ATUADO	NÃO ATUADO	ALTA	SIM	NÃO
I730SSH4009	ROTAÇÃO TURBINA MAIOR QUE 200 RPM - A30ST4009	NÃO ATUADO	ATUADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I730T4008	SOBREVELOCIDADE TURBINA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730TH3024	TEMP METAL CARC INF EXASTÃO TURBINA AP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730TH3075	TEMP METAL CARC SUP EXT TURB BP PARA BP 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I730THH3016	TEMP EXAUSTÃO TURBINA AP (LÓGICA 2 DE 3)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730THH3070	TEMP METAL CARC SUP EXT TURB BP PARA BP 1 (LÓGICA 2 DE 3)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730XH4002	VIBRAÇÃO MANCAL 1 TURBINA	ALTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730XH4003	VIBRAÇÃO MANCAL 2 TURBINA	ALTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730XH4004	VIBRAÇÃO MANCAL 3 TURBINA	ALTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730XH4005	VIBRAÇÃO MANCAL 4 TURBINA	ALTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730XH4006	VIBRAÇÃO MANCAL 5 TURBINA	ALTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730XH4007	VIBRAÇÃO MANCAL 6 TURBINA	ALTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZDH4001	EXPANSÃO DIFERENCIAL POSITIVA TURBINA AP	EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZDH4002	EXPANSÃO DIFERENCIAL POSITIVA TURBINA BP	EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZDL4001	EXPANSÃO DIFERENCIAL NEGATIVA TURBINA AP	EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZDL4002	EXPANSÃO DIFERENCIAL NEGATIVA TURBINA BP	EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZH4001	DESGASTE POSITIVO MANCAL ESCORA TURBINA	EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZH4003	DESGASTE MANCAL DE ESCORA (LOGICA 2 DE 3)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZL4001	DESGASTE NEGATIVO MANCAL ESCORA TURBINA	EXCEDIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I730ZL4001A	CUBÍCULO SUPERVISÃO TURBINA - TSI	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I7316U001XV04	TURBINA	REARMADA	BLOQUEADA	ALTA	NÃO	NÃO
I7316U003XV11	TRIP TURBINA	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731DI3001	MONITORAÇÃO VAZÃO VAPOR SH SAÍDA CALD LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DI3003	MONITORAÇÃO VAZÃO VAPOR SH SAÍDA CALD LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3002	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SH SAÍDA CALD LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3004	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SH SAÍDA CALD LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3008	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SH SAÍDA CALD LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3010	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR SH SAÍDA CALD LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3016	MONITORAÇÃO PRES VAPOR SH ENTR TURBINA AP	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3031	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR APÓS BY-PASS AP LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3035	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR APÓS BY-PASS AP LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3052	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR RH SAÍDA CALD LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3053	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR RH SAÍDA CALD LE	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3058	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR RH SAÍDA CALD LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3059	MONITORAÇÃO TEMP VAPOR RH SAÍDA CALD LD	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DIH3062	MONITORAÇÃO PRES VAPOR RH ENTR TURBINA MP	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DPH4800	PRES DIF FILTRO DESCARGA BOMBA 1 OU 2 EHC	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731DTH3024	DIF TEMP VAPOR PRINCIPAL LE/LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EMD4601	BOMBA 1 ÓLEO BYPASS BP	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EMD4602	BOMBA 2 ÓLEO BYPASS BP	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EMD4800	BOMBA 1 FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EMD4801	BOMBA 2 FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EML4601	BOMBA 1 ÓLEO BYPASS BP	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731EML4602	BOMBA 2 ÓLEO BYPASS BP	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731EML4800	BOMBA 1 FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731EML4801	BOMBA 2 FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731EMS4800	BBA 1 FLUÍDO HIDR TURB - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EMS4801	BBA 2 FLUÍDO HIDR TURB - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EMT4601	UNIDADE HIDR BY-PASS LE TURBINA BP	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EMT4602	UNIDADE HIDR BY-PASS LD TURBINA BP	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EMT4800	BOMBA 1 FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EMT4801	BOMBA 2 FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731EVS4900D	VV SOL TESTE SOBREVELOCIDADE TURBINA	DESENERGIZADA/NORMAL	ENERGIZADA/ POS TESTE	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EVS4900L	VV SOL TESTE SOBREVELOCIDADE TURBINA	ENERGIZADA/ POS TESTE	DESENERGIZADA/NORMAL	ALTA	SIM	NÃO
I731EVS4901D	VV SOL REARME TURBINA	DESENERGIZADA/NORMAL	ENERGIZADA/REARMAR	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EVS4901L	VV SOL REARME TURBINA	ENERGIZADA/REARMAR	DESENERGIZADA/NORMAL	ALTA	SIM	NÃO
I731EVS4903D	VV SOL TRIP MECÂNICO TURBINA	DESENERGIZADA/NORMAL	ENERGIZADA/TRIP	BAIXA	NÃO	NÃO
I731EVS4903L	VV SOL TRIP MECÂNICO TURBINA	ENERGIZADA/TRIP	DESENERGIZADA/NORMAL	ALTA	SIM	NÃO
I731EVS4904D	VV SOL BLOQUEIO TRIP MECANICO TURBINA (LOCKOUT)	DESENERGIZADA/NORMAL	ENERGIZADA/POS TESTE	BAIXA	NÃO	SIM
I731EVS4904L	VV SOL BLOQUEIO TRIP MECANICO TURBINA (LOCKOUT)	ENERGIZADA/POS TESTE	DESENERGIZADA/NORMAL	ALTA	SIM	SIM
I731EVS4905D	VV SOL 1 RELÉ PRINCIPAL TRIP TURBINA	DESENERGIZADA/TRIP	ENERGIZADA/NORMAL	ALTA	SIM	NÃO
I731EVS4905L	VV SOL 1 RELÉ PRINCIPAL TRIP TURBINA	ENERGIZADA/NORMAL	DESENERGIZADA/TRIP	ALTA	NÃO	NÃO
I731EVS4906D	VV SOL 2 RELÉ PRINCIPAL TRIP TURBINA	DESENERGIZADA/TRIP	ENERGIZADA/NORMAL	ALTA	SIM	NÃO
I731EVS4906L	VV SOL 2 RELÉ PRINCIPAL TRIP TURBINA	ENERGIZADA/NORMAL	DESENERGIZADA/TRIP	ALTA	NÃO	NÃO
I731FH3005	VAZÃO TOTAL VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731LH4600	NÍVEL COLETOR DRENOS LINHA RH FRIO LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LH4601	NÍVEL COLETOR DRENOS LINHA RH FRIO LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LH4801	NÍVEL TANQUE FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LHH4803	NÍVEL TANQUE FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LL4602	NÍVEL TANQUE UNID HIDR 1 BY-PASS BP	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LL4612	NÍVEL TANQUE UNID HIDR 2 BY-PASS BP	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LL4802	NÍVEL TANQUE FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731LLL4804	NÍVEL TANQUE FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PB3001	TRIP BYPASS BP	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I731PB3001A	BOTÃO TRIP TURBINA - SALA COMADO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PB3002	BOTÃO REARME TURBINA - SALA COMANDO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PH3003	PRESS VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LD (PSH3003/3004/3005)	ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PH3010A	PRESS VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PH3016	PRESSÃO VAPOR SH ENTR TURBINA AP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PH3062	PRESSÃO VAPOR RH QUENTE ENTR TURBINA MP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PH3601	PRESSÃO VAPOR BY-PASS BP LE ENTRADA CONDENSADOR	ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PH3611	PRESSÃO VAPOR BY-PASS BP LD ENTRADA CONDENSADOR	ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PH4603	PRESSÃO UNIDADE HIDRÁULICA BY-PASS BP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PHH4613	PRESSÃO UNIDADE HIDRÁULICA BY-PASS BP	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PL4811	PRESSÃO FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731PL4900	TURBINA BLOQUEADA - PRES ÓLEO TRIP	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PLL4602	PRES UNIDADE HIDRÁULICA BY-PASS BP	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731PLL4812	PRESSÃO FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA (LOGICA 2 DE 3)	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731ROP1001	RUNBACK EM OPERAÇÃO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731TCM1001	TURBINA CONTROLANDO MW	PRESENTE	AUSENTE	ALTA	NÃO	NÃO
I731TCP1001	TURBINA CONTROLANDO PRESSÃO	PRESENTE	AUSENTE	ALTA	NÃO	NÃO
I731TH3005	TEMP VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3011	TEMP VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3031	TEMP VAPOR APÓS BY-PASS AP LADO ESQ	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3035	TEMP VAPOR APÓS BY-PASS AP LADO DIR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3054	TEMP VAPOR RH QUENTE SAÍDA CALDEIRA LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3060	TEMP VAPOR RH QUENTE SAÍDA CALDEIRA LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3600	TEMP VAPOR BY-PASS BP LE ANTES ATEMP AUX	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH3610	TEMP VAPOR BY-PASS BP LD ANTES ATEMP AUX	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH4603	TEMP TANQUE UNID HIDR 1 BY-PASS BP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH4613	TEMP TANQUE UNID HIDR 2 BY-PASS BP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731TH4800	TEMP FLUÍDO HIDRÁULICO TURBINA (TANQUE)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I731THH3601	TEMP VAPOR BY-PASS BP LE ANTES ATEMP AUX	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731THH3602	TEMP VAPOR BY-PASS BP LE ANTES ATEMP AUX	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731THH3611	TEMP VAPOR BY-PASS BP LD ANTES ATEMP AUX	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731THH3612	TEMP VAPOR BY-PASS BP LD ANTES ATEMP AUX	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I731U001XV05	TURBINA	BLOQUEADA	REARMADA	ALTA	SIM	NÃO
I731U012XV01	BY-PASS BP - MODO PARTIDA UNID SEM VÁCUO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731U012XV02	BY-PASS BP - RESET PARTIDA UNID	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731U012XV03	BY-PASS BP - MODO PARTIDA UNID COM VÁCUO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I731ZH4010	VÁLV. BLOWN-DOWN ABERTA	ABERTA	NÃO ABERTA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZH4053	VV FLUXO REVERSO TURBINA AP LE	ABERTA	NÃO ABERTA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZH4063	VV FLUXO REVERSO TURBINA AP LD	ABERTA	NÃO ABERTA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZH4601	VALVULA BLOQUEIO BY-PASS PB LE	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I731ZH4611	VALVULA BLOQUEIO BY-PASS PB LD	NÃO ABERTA	ABERTA	MEDIA	SIM	SIM
I731ZL4009	VÁLV. BLOWN-DOWN FECHADA	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	SIM	SIM
I731ZL4054	VV FLUXO REVERSO TURBINA AP LE	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	SIM	SIM
I731ZL4064	VV FLUXO REVERSO TURBINA AP LD	NÃO FECHADA	FECHADA	MEDIA	SIM	SIM
I731ZL4603	BY-PASS BAIXA PRESSÃO LE (PCV4601)	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I731ZL4604	VALVULA BLOQUEIO BY-PASS PB LE	FECHADA	NÃO FECHADA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZL4613	BY-PASS BAIXA PRESSÃO LD (PCV4602)	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I731ZL4614	VALVULA BLOQUEIO BY-PASS PB LD	FECHADA	NÃO FECHADA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZL4902	RELE TRIP MECANICO	ATUADO	NÃO ATUADO	ALTA	SIM	NÃO
I731ZM2087	VÁLVULA VENTILAÇÃO TURBINA (BPVV)	ABERTA	NÃO ABERTA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZM2088	VÁLVULA VENTILAÇÃO TURBINA (BPVV)	NÃO FECHADA	FECHADA	ALTA	SIM	SIM
I731ZS4900	PISTÃO RESET RELÉ TRIP MECÂNICO	ATUADO	NORMALIZADA	ALTA	SIM	SIM
I731ZS4901	RELÉ TRIP MECÂNICO	ATUADO	NORMALIZADA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZS4903	VÁLVULA LOCK OUT	ATUADO	NORMALIZADA	ALTA	SIM	NÃO
I731ZS4904	VÁLVULA 1 RELÉ PRINCIPAL TRIP TURBINA	NORMAL	TRIP	ALTA	SIM	SIM
I731ZS4905	VÁLVULA 2 RELÉ PRINCIPAL TRIP TURBINA	NORMAL	TRIP	ALTA	SIM	SIM
I733PH4002	ATEMPERAÇÃO EXAUSTÃO TURBINA BP	OPERANDO	NORMALIZADA	ALTA	SIM	NÃO
I733THH4003	TEMP EXAUSTÃO TURBINA BP	MUITO ALTA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I733TVH4004	TEMP EXAUSTÃO TURBINA BP (LOGICA 2 DE 3)	ALTISSIMA	NORMALIZADA	ALTA	SIM	NÃO
I734EMD4001	EXAUSTOR TANQUE ÓLEO LUB TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I734EMD4003	BOMBA AUXILIAR ÓLEO TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I734EMD4004	BOMBA ÓLEO VIRADOR TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I734EMD4005	BOMBA EMERGÊNCIA ÓLEO TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I734EMD4100	VIRADOR TURBINA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I734EML4001	EXAUSTOR TANQUE ÓLEO LUB TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I734EML4003	BOMBA AUXILIAR ÓLEO TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I734EML4004	BOMBA ÓLEO VIRADOR TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I734EML4005	BOMBA EMERGÊNCIA ÓLEO TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I734EML4100	VIRADOR TURBINA	LIGADO	DESLIGADO	ALTA	NÃO	NÃO
I734EMT4003	BOMBA AUXILIAR ÓLEO TURBINA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734EMT4004	BOMBA ÓLEO VIRADOR TURBINA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734EMT4005A	BOMBA EMERGÊNCIA ÓLEO TURBINA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734EMT4100	VIRADOR TURBINA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734EMX4601	OPERAÇÃO UNID HIDR 1 BY-PASS BP	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734EMX4602	OPERAÇÃO UNID HIDR 2 BY-PASS BP	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734EVS4100D	VVA SOL ENGATE VIRADOR TURBINA	DESENERGIZADA	ENERGIZADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I734EVS4100L	VVA SOL ENGATE VIRADOR TURBINA	ENERGIZADA	DESENERGIZADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I734LH4002	NÍVEL TANQUE ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734LL4003	NÍVEL TANQUE ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734MBB4005	BBA EMERG ÓLEO TURBINA	INDISPONÍVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734PH4020	BBA EMERG ÓLEO TURBINA	OPERANDO	PARADA	ALTA	SIM	NÃO
I734PL4008	PRES ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734PLL4011	PRES ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734SH4001	ROTOR TURBINA PARADO OU GIRO LENTO LIGADO E DESENGATADO	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I734SL4001	VELO TURB < 3 RPM E VIRADOR DESENGATADO
I734TH3107	TEMP METAL SUP MANCAL ESCORA L ATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3109	TEMP METAL SUP MANCAL ESCORA L ATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3111	TEMP METAL INF MANCAL ESCORA L ATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3113	TEMP METAL INF MANCAL ESCORA L ATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3115	TEMP METAL SUP MANCAL ESCORA L INATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3117	TEMP METAL SUP MANCAL ESCORA L INATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3119	TEMP METAL MANCAL 1 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3121	TEMP METAL MANCAL 1 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3123	TEMP METAL MANCAL 2 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3125	TEMP METAL MANCAL 2 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3127	TEMP METAL MANCAL 3 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3129	TEMP METAL MANCAL 4 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3131	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA TURB L ATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3133	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA TURB L INATIVO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3135	TEMP ÓLEO DESC MANCAL 1 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3137	TEMP ÓLEO DESC MANCAL 2 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3139	TEMP ÓLEO DESC MANCAL 3 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH3141	TEMP ÓLEO DESC MANCAL 4 TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734TH4005	TEMP ÓLEO LUB TURBINA SAÍDA RESFRIADORES	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I734ZH4101	VIRADOR TURBINA	ENGATADO	NÃO ATUADO	ALTA	SIM	NÃO
I734ZL4100	VIRADOR TURBINA	DESENGATADO	NÃO ATUADO	ALTA	NÃO	NÃO
I735LH3006	NÍVEL CONDENSADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I735LHH3003	NÍVEL CONDENSADOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I735LL3004	NÍVEL CONDENSADOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I735LLL3005	NÍVEL CONDENSADOR	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I735PH3002	PRESSÃO ABSOLUTA CONDENSADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I735PHH3008	PRESSÃO ABSOLUTA CONDENSADOR (LOGICA 2 DE 3)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I735PVH3004	PRESSÃO ABSOLUTA CONDENSADOR	ALTISSIMA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I735PVH3005	PRESSÃO ABSOLUTA CONDENSADOR	ALTISSIMA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I735YH4001	SISTEMA LIMPEZA CONDENSADOR	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I736ESM1001	BOTÃO ABERTURA VVA QUEBRA VÁCUO COND	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I736LH4201	NÍVEL CONDENSADOR VAPOR EJETORES 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I736LH4203	NÍVEL CONDENSADOR VAPOR EJETORES 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I737EMD4001	EXAUSTOR 1 CVS	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I737EMD4002	EXAUSTOR 2 CVS	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I737EML4001	EXAUSTOR 1 CVS	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I737EML4002	EXAUSTOR 2 CVS	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I737EMT4001	EXAUSTOR 1 CVS	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I737EMT4002	EXAUSTOR 2 CVS	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I737LH4001	NÍVEL CONDENSADOR VAPOR SELAGEM	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I737MEX4001S	EXAUSTOR 1 CVS PARTIDA STAND BY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I737MEX4002S	EXAUSTOR 2 CVS PARTIDA STAND BY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I737PL4001	PRESSÃO VAPOR SELAGEM TURBINA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I737TH3002	TEMP VAPOR SELAGEM TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742DPH3023	PRES DIF FILTRO ADM 2º EST BBA COND 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742DPH3025	PRES DIF FILTRO ADM 2º EST BBA COND 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742DPL3011	PRES DIF COND E/S RESFR H2/ ÁGUA ESTATOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742DTH3032	TEMP DIF PIST BAL/SUCÇÃO 2º EST BBA COND 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742DTH3033	TEMP DIF PIST BAL/SUCÇÃO 2º EST BBA COND 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742EMD1001	BOMBA CONDENSADO 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I742EMD1002	BOMBA CONDENSADO 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I742EML1001	BOMBA CONDENSADO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I742EML1002	BOMBA CONDENSADO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I742EMS1001	BOMBA CONDENSADO 1 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742EMS1002	BOMBA CONDENSADO 2 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742EMT1001	BOMBA CONDENSADO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742EMT1002	BOMBA CONDENSADO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742ESM3005	POLIDORA 1 - ISOLADO PARA MANUTENÇÃO	PRESENTE	AUSENTE	BAIXA	NÃO	NÃO
I742ESM3005A	VVA BY-PASS POLIDORA	ABERTA	NÃO ABERTA	ALTA	SIM	NÃO
I742FL1003	VAZÃO ÁGUA RESFR MANCAL ESC BBA COND 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742FL1004	VAZÃO ÁGUA RESFR MANCAL ESC BBA COND 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742FL3002	VAZÃO CONDENSADO BAIXA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742FVL3001	VAZÃO CONDENSADO BAIXA PRESSÃO	MUITO BAIXA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742FVL3002	VAZÃO CONDENSADO BAIXA PRESSÃO	MUITO BAIXA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742LL1003	NÍVEL ÓLEO MANCAL ESCORA BB CONDENSADO 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742LL1004	NÍVEL ÓLEO MANCAL ESCORA BB CONDENSADO 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742MBB1002	COMANDO FECHAR VVA DESC BBAS CONDENSADO	ATUADO	NÃO ATUADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742PH3031	PRES DESC PISTÃO BALANÇO BB CONDENSADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742PH3032	PRES DESC PISTÃO BALANÇO BB CONDENSADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742PL3021	PRES ADMISSÃO 2º ESTÁGIO BBAS CONDENSADO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742PL5001	BBA CONDENSADO 1 - VAZAM ÁGUA RESF MOT
I742PL5002	BBA CONDENSADO 2 - VAZAM ÁGUA RESF MOT
I742PLL3022A	PRES ADMISSÃO 2º ESTÁGIO BBAS CONDENSADO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742PLL3022B	PRES ADMISSÃO 2º ESTÁGIO BBAS CONDENSADO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742TH3001	TEMP COND ENTRADA POLIDORAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3005	TEMP COND ENTR RESFR H2/ÁGUA ESTATOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3036	TEMP MANCAL ESCORA BBA CONDENSADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3038	TEMP MANCAL ESCORA BBA CONDENSADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3040	TEMP MANCAIS MOTOR BBA CONDENSADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3042	TEMP MANCAIS MOTOR BBA CONDENSADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3044	TEMP ENROL MOTOR BBA CONDENSADO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742TH3045	TEMP ENROL MOTOR BBA CONDENSADO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742THH3036	TEMP MANCAL ESCORA BBA CONDENSADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742THH3038	TEMP MANCAL ESCORA BBA CONDENSADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742THH3040	TEMP MANCAL INF MOTOR BBA CONDENSADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742THH3042	TEMP MANCAL INF MOTOR BBA CONDENSADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742THH3046	TEMP MANCAL SUP MOTOR BBA CONDENSADO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742THH3048	TEMP MANCAL SUP MOTOR BBA CONDENSADO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I742ZH1001	VVA DESC 1º ESTÁGIO BB CONDENSADO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I742ZH1002	VVA DESC 1º ESTÁGIO BB CONDENSADO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I742ZH1011	VVA ADM 1º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I742ZH1012	VVA ADM 1º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I742ZL3005	VVA BY-PASS POLIDORA	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I742ZM1001	VVA DESC 1º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 1	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742ZM1002	VVA DESC 1º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 2	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742ZM1011	VVA ADM 1º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 1	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I742ZM1012	VVA ADM 1º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 2	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744AH5001NA	SÓDIO CONDENSADO SAÍDA POLIDORA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744AH5001SI	SILICA CONDENSADO SAÍDA POLIDORA
I744DPH5003	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDORA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744DPH5004	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDORA 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744DPH5005	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDORA 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744DPH5006	PRESSÃO DIFER FILTRO RESINA POLIDORA 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744DPH5007	PRESSÃO DIFER FILTRO RESINA POLIDORA 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744DPHH5004	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDORA 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744DPHH5005	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDORA 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744EMD5001	BOMBA 1 RECIRCULAÇÃO POLIDORA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744EMD5002	BOMBA 2 RECIRCULAÇÃO POLIDORA	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744EML5001	BOMBA 1 RECIRCULAÇÃO POLIDORA	LIGADO	DESLIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744EML5002	BOMBA 2 RECIRCULAÇÃO POLIDORA	LIGADO	DESLIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744ESM3005	POLIDORA 2 - ISOLADO PARA MANUTENÇÃO	PRESENTE	AUSENTE	BAIXA	NÃO	NÃO
I744FL5002	VAZÃO CONDENSADO POLIDORA 1	BAIXO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744FQH5002	POLIDORA 1 - QUANTIDADE COND TRATADO	ALTO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744FQH5003	POLIDORA 2 - QUANTIDADE COND TRATADO	ALTO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744TRIP0001	SISTEMA POLIMENTO CONDENSADO	FALHA	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U001XA15	POLIDORA 1 BOTÃO PARTIDA MESA COMANDO	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U001XU04	POLIDORA 1	OPER	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U001XU06	FALHA NA PARTIDA AUTOMATICA POLIDORA 2	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U001XU09	POLIDORA 1	NOPE	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U001XV05	POLIDORA 1 EXAURIDA	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U001YA16	POLIDORA 1 - PARADA MANUAL MESA COMANDO	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U002XA15	POLIDORA 2 BOTÃO PARTIDA MESA COMANDO	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U002XU03	POLIDORA 1 - CORREÇÃO PRESSÃO OPCP	FALHA	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U002XU04	POLIDORA 1 - CORREÇÃO PRESSÃO OPCP	OPER	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U003XU04	POLIDORA 2	OPER	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U003XU05	POLIDORA 2 EXAURIDA	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U003XU06	FALHA NA PARTIDA AUTOMATICA POLIDORA 1	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U003XU09	POLIDORA 2	NOPE	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U003YA16	POLIDORA 2 - PARADA MANUAL MESA COMANDO	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U004XU03	POLIDORA 2 - CORREÇÃO PRESSÃO OPCP	FALHA	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U004XU04	POLIDORA 2 - CORREÇÃO PRESSÃO OPCP	OPER	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U201XV07	POLIDORA 1 - COMANDO TRANSF RESINA	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV01	POLIDORA 1 EXAURIDA (CONDUTIVIDADE ALTA)	PRES	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV04	POLIDORA 2 EXAURIDA (CONDUTIVIDADE ALTA)	PRES	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV06	VVA RECIRCULAÇÃO ENTRADA POLIDORA	VVNA	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV07	VVA RECIRCULAÇÃO SAÍDA POLIDORA	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV09	POLIDORA 1 - TRANSFERÊNCIA RESINA	OPER	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV10	POLIDORA 2 - TRANSFERÊNCIA RESINA	OPER	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV11	POLIDORA 1 - TRANSFERÊNCIA RESINA	FALHA	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV12	POLIDORA 2 - TRANSFERÊNCIA RESINA	FALHA	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV17	VAZÃO CONDENSADO POLIDORA 2	BAIXO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I744U203XV18	BBA 1 RECIRC POLIDORA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I744U203XV19	BBA 2 RECIRC POLIDORA	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745EMD1201	BBA 1 DRENO AQUEC BP3	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I745EMD1202	BBA 2 DRENO AQUEC BP3	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I745EML1201	BBA 1 DRENO AQUEC BP3	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I745EML1202	BBA 2 DRENO AQUEC BP3	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I745EMS1201	BBA 1 DRENO AQUEC BP3 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745EMS1202	BBA 2 DRENO AQUEC BP3 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745EMT1201	BBA 1 DRENO AQUEC BP3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745EMT1202	BBA 2 DRENO AQUEC BP3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745FLL3203	VAZÃO BBA 1 DRENO AQUEC BP3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745FLL3206	VAZÃO BBA 2 DRENO AQUEC BP3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745LH3204	NÍVEL AQUECEDOR BP4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LH3206	NÍVEL ZONA DE SUPERAQUECIMENTO AQUEC BP4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LH3210	NÍVEL AQUECEDOR BP3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LH3217	NÍVEL AQUECEDOR BP2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LH3222	NÍVEL AQUECEDOR BP1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LHH3202	NÍVEL AQUECEDOR BP4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745LHH3209	NÍVEL AQUECEDOR BP3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745LHH3216	NÍVEL AQUECEDOR BP2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745LHH3221	NÍVEL AQUECEDOR BP1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I745LL3205	NÍVEL AQUECEDOR BP4	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LL3211	NÍVEL AQUECEDOR BP3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LL3213	NÍVEL AQUECEDOR BP2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LL3218	NÍVEL AQUECEDOR BP1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I745LLL3224	NÍVEL AQUECEDOR BP3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I747PL3004	PRES ÁGUA ATEMPERAÇÃO BY-PASS BP	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I747TH3202	TEMP TANQUE ATMOSFÉRICO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I747THH3203	TEMP TANQUE ATMOSFÉRICO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I747ZH1008	VVA DESC 2º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I747ZH1010	VVA DESC 2º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I747ZL1007	VVA DESC 2º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I747ZL1009	VVA DESC 2º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I747ZL4002	ATEMPERAÇÃO BY-PASS BP LE (I747TCV4001)	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I747ZL4004	ATEMPERAÇÃO BY-PASS BP LD (I747TCV4002)	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I747ZM1003	VVA DESC 2º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 1	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I747ZM1010	VVA DESC 2º ESTÁGIO BBA CONDENSADO 2	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I748LHH3001	NÍVEL TANQUE RESERVA CONDENSADO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I748LL3004	NÍVEL TANQUE RESERVA CONDENSADO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I748LVL3005	NÍVEL TANQUE RESERVA CONDENSADO	BAIXÍSSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I752LH3109	NÍVEL TANQUE ALIMENTAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I752LHH3102	NÍVEL TANQUE ALIMENTAÇÃO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I752LL3110	NÍVEL TANQUE ALIMENTAÇÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I752LVH3107	NÍVEL TANQUE ALIMENTAÇÃO	ALTÍSSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I752ZL4002	VV ISOL VAPOR EXTR TURB MP P/ DESAERADOR	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753DIH3004	BBA ALIMENTAÇÃO 1 - MEDIÇÃO VAZÃO	DISCREPÂNCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DIH3104	BBA ALIMENTAÇÃO 2 - MEDIÇÃO VAZÃO	DISCREPÂNCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DIH3204	BBA ALIMENTAÇÃO 3 - MEDIÇÃO VAZÃO	DISCREPÂNCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3004	PRES DIF FILTRO ADM BOOSTER BBA ALIM 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3023	FILTRO ÁGUA SELAGEM LNA BBA ALIMENTAÇÃO 1	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3027	FILTRO ÁGUA SELAGEM LA BBA ALIMENTAÇÃO 1	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3036	FILTRO ÓLEO LUBRIFICAÇÃO BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3104	PRES DIF FILTRO ADM BOOSTER BBA ALIM 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3123	FILTRO ÁGUA SELAGEM LNA BBA ALIMENTAÇÃO 2	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3127	FILTRO ÁGUA SELAGEM LA BBA ALIMENTAÇÃO 2	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3136	FILTRO ÓLEO LUBRIFICAÇÃO BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3204	PRES DIF FILTRO ADM BOOSTER BBA ALIM 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPH3236	FILTRO ÓLEO LUBRIFICAÇÃO BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DPL3006	PRES DIF BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DPL3106	PRES DIF BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DPL3206	PRES DIF BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DPH3223	FILTRO ÁGUA SELAGEM LNA BBA ALIMENTAÇÃO 3	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DPH3227	FILTRO ÁGUA SELAGEM LA BBA ALIMENTAÇÃO 3	OBSTRUIDO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DTH3005	TEMP DIF PISTÃO BALANÇO BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DTH3105	TEMP DIF PISTÃO BALANÇO BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DTH3205	TEMP DIF PISTÃO BALANÇO BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753DTHH3006	TEMP DIF PISTÃO BALANÇO BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DTHH3106	TEMP DIF PISTÃO BALANÇO BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753DTHH3206	TEMP DIF PISTÃO BALANÇO BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMD1001	BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I753EMD1101	BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I753EMD12011	BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 - BU 1	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I753EMD12012	BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 - BU 2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I753EML1001	BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I753EML1101	BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I753EML12011	BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 - BU 1	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I753EML12012	BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 - BU 2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I753EMS1001	BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMS1101	BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMS12011	BBA ALIMENTAÇÃO 3 - PARTIDA STANDBY BU1	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMS12012	BBA ALIMENTAÇÃO 3 - PARTIDA STANDBY BU2	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMT1001	BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMT1101	BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMT1201	BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 - BU 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753EMT1201T	BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 - BU 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753FHH3005	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTAÇÃO 1
I753FHH3105	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTAÇÃO 2
I753FHH3205	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTAÇÃO 3
I753FLL3006	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 (FLUXO MINIMO)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753FLL3106	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 (FLUXO MINIMO)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753FLL3206	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 (FLUXO MINIMO)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753LL3002	NÍVEL ÓLEO VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753LL3102	NÍVEL ÓLEO VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753LL3202	NÍVEL ÓLEO VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753LLL3103	NÍVEL TANQUE ALIMENTAÇÃO (LOGICA 2 DE 3)	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PH2009	PRES DESC PISTÃO BALANÇO BBA ALIM 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PH2109	PRES DESC PISTÃO BALANÇO BBA ALIM 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PH2209	PRES DESC PISTÃO BALANÇO BBA ALIM 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PL2041	PRES CICLO FECHADO BBA ALIM 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PL2045	PRES ÁGUA CIRC RESF ÓLEO/MOTOR BB ALIM 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PL2141	PRES CICLO FECHADO BBA ALIM 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PL2145	PRES ÁGUA CIRC RESF ÓLEO/MOTOR BB ALIM 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PL2241	PRES CICLO FECHADO BBA ALIM 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PL2245	PRES ÁGUA CIRC RESF ÓLEO/MOTOR BB ALIM 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I755PL3002	PRES DESCARGA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PL3003	PRES ADM BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I755PL3012	PRES DESCARGA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PL3103	PRES ADM BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PL3203	PRES ADM BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL2042	PRES ÁGUA CICLO FECHADO BBA ALIM 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL2142	PRES ÁGUA CICLO FECHADO BBA ALIM 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL2242	PRES ÁGUA CICLO FECHADO BBA ALIM 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL3007	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTACAO 1 (FLUXO MAXIMO)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL3034	PRES ÓLEO LUBRIF BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PLL3038	PRES ÓLEO CONTR VOITH BBA ALIMENTAÇÃO 1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PLL3107	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTACAO 2 (FLUXO MAXIMO)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL3134	PRES ÓLEO LUBRIF BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PLL3138	PRES ÓLEO CONTR VOITH BBA ALIMENTAÇÃO 2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PLL3207	CURVA LIMITE BOMBA ALIMENTACAO 3 (FLUXO MAXIMO)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PLL3234	PRES ÓLEO LUBRIF BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753PLL3238	PRES ÓLEO CONTR VOITH BBA ALIMENTAÇÃO 3	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I755PL3022	PRES DESCARGA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PVL3035	PRES ÓLEO LUBRIF BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	BAIXISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PVL3135	PRES ÓLEO LUBRIF BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	BAIXISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753PVL3235	PRES ÓLEO LUBRIF BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	BAIXISSIMA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753SL2002	VELOCIDADE REVERSA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1
I753SL2102	VELOCIDADE REVERSA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2
I753SL2202	VELOCIDADE REVERSA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3
I753TH3011	TEMP ÁGUA SELAGEM BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3020	TEMP MANCAIS BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3030	TEMP MANCAIS BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3040	TEMP MANCAIS MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3050	TEMP ENROL MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3060	TEMP MANCAIS VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3081	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTR RESFR BBA ALIM 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3085	TEMP ÓLEO LUB ENTR RESFR BBA ALIM 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3111	TEMP ÁGUA SELAGEM BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3120	TEMP MANCAIS BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3130	TEMP MANCAIS BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3140	TEMP MANCAIS MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3150	TEMP ENROL MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3160	TEMP MANCAIS VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3181	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTR RESF BBA ALIM 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3185	TEMP ÓLEO LUB ENTR RESF BBA ALIM 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3211	TEMP ÁGUA SELAGEM BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3220	TEMP MANCAIS BOOSTER BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3230	TEMP MANCAIS BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3240	TEMP MANCAIS MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3250	TEMP ENROL MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3260	TEMP MANCAIS VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3281	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTR RESF BBA ALIM 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753TH3282	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTR RESF BBA ALIM 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753TH3285	TEMP ÓLEO LUB ENTR RESF BBA ALIM 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I753THH3012	TEMP ÁGUA SELAGEM BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3021	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOOSTER BB ALIM 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3023	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOOSTER BB ALIM 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3025	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOOSTER BB ALIM 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3031	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3033	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3035	TEMP METAL MANCAL ESCORA BBA ALIM 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3041	TEMP ÓLEO MANCAL MOTOR BBA ALIM 1 (LADO BOOSTER)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3043	TEMP ÓLEO MANCAL MOTOR BBA ALIM 1 (LADO VOITH)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3061	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADOR LADO MOTOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3063	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADOR LADO VOITH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3065	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 MANCAL ESCORA EIXO PRIMÁRIO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3067	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO PRIM LADO MANCAL ESCORA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3069	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO PRIM LADO RODA PRIMÁRIA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3071	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO SAÍDA LADO RODA SEC	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3073	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO SAÍDA LADO MANCAL ESCORA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3075	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 MANCAL ESCORA EIXO SAÍDA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3077	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADO LADO VOITH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3079	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADO LADO BOMBA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3082	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTR RESF BBA ALIM 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3086	TEMP ÓLEO LUB ENTR RESF BBA ALIM 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3112	TEMP ÁGUA SELAGEM BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3121	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOOSTER BB ALIM 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3123	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOOSTER BBA ALIM 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3125	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOOSTER BBA ALIM 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3131	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3133	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3135	TEMP METAL MANCAL ESCORA BBA ALIM 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3141	TEMP ÓLEO MANCAL MOTOR BBA ALIM 2 (LADO BOOSTER)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3143	TEMP ÓLEO MANCAL MOTOR BBA ALIM 2 (LADO VOITH)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3161	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADOR LADO MOTOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3163	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADOR LADO VOITH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3165	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 MANCAL ESCORA EIXO PRIMÁRIO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3167	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO PRIM LADO MANCAL ESCORA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3169	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO PRIM LADO RODA PRIMÁRIA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3171	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO SAÍDA LADO RODA SEC	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3173	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO SAÍDA LADO MANCAL ESCORA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3175	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 MANCAL ESCORA EIXO SAÍDA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3177	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADO LADO VOITH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3179	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADO LADO BOMBA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3182	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTR RESF BBA ALIM 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3186	TEMP ÓLEO LUB ENTR RESF BBA ALIM 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3212	TEMP ÁGUA SELAGEM BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3221	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOOSTER BB ALIM 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3223	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOOSTER BB ALIM 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3225	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOOSTER BB ALIM 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3231	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3233	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3235	TEMP METAL MANCAL ESCORA BBA ALIM 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3241	TEMP ÓLEO MANCAL MOTOR BBA ALIM 3 (LADO BOOSTER)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3243	TEMP ÓLEO MANCAL MOTOR BBA ALIM 3 (LADO VOITH)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3261	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADOR LADO MOTOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3263	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADOR LADO VOITH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3265	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 MANCAL ESCORA EIXO PRIMÁRIO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3267	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO PRIM LADO MANCAL ESCORA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3269	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO PRIM LADO RODA PRIMÁRIA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3271	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO SAÍDA LADO RODA SEC	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3273	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO SAÍDA LADO MANCAL ESCORA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3275	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 MANCAL ESCORA EIXO SAÍDA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3277	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADO LADO VOITH	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3279	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADO LADO BOMBA	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753THH3286	TEMP ÓLEO LUB ENTR RESF BBA ALIM 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753U100XV07	NENHUMA BOMBA ALIMENTAÇÃO EM STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I753ZH2004	DESLOCAMENTO AXIAL POS BBA ALIMENTAÇÃO 1
I753ZH2005	DESLOCAMENTO AXIAL NEG BBA ALIMENTAÇÃO 1
I753ZH2019	VV ISOL ÁGUA CICLO FECHADO BOMBA ALIM 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZH2104	DESLOCAMENTO AXIAL POS BBA ALIMENTAÇÃO 2
I753ZH2105	DESLOCAMENTO AXIAL NEG BBA ALIMENTAÇÃO 2
I753ZH2119	VV ISOL ÁGUA CICLO FECHADO BOMBA ALIM 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZH2204	DESLOCAMENTO AXIAL POS BBA ALIMENTAÇÃO 3
I753ZH2205	DESLOCAMENTO AXIAL NEG BBA ALIMENTAÇÃO 3
I753ZH2219	VV ISOL ÁGUA CICLO FECHADO BOMBA ALIM 3	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZL2013	VVA BYPASS FILTROS MAGNÉTICOS LNA BBA ALIM 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZL2015	VVA BYPASS FILTROS MAGNÉTICOS LA BBA ALIM 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZL2113	VVA BYPASS FILTROS MAGNÉTICOS LNA BBA ALIM 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZL2115	VVA BYPASS FILTROS MAGNÉTICOS LA BBA ALIM 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZL2213	VVA BYPASS FILTROS MAGNÉTICOS LNA BBA ALIM 3	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZL2215	VVA BYPASS FILTROS MAGNÉTICOS LA BBA ALIM 3	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I753ZM2025	VVA BYPASS FILTRO MAGNÉTICO BBA ALIM 1	NÃO FECHADA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I753ZM2051	VV ISOL CICLO FECHADO BB ALIM 1	NÃO ABERTA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I753ZM2125	VVA BYPASS FILTRO MAGNÉTICO BBA ALIM 2	NÃO FECHADA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I753ZM2151	VV ISOL CICLO FECHADO BB ALIM 2	NÃO ABERTA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I753ZM2225	VVA BYPASS FILTRO MAGNÉTICO BBA ALIM 3	NÃO FECHADA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I753ZM2251	VV ISOL CICLO FECHADO BB ALIM 3	NÃO ABERTA	NORMALIZADA	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4205	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4207	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/1 / ZONA DSH	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4212	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4214	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/2 / ZONA DSH	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4219	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4221	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/1 / ZONA DSH	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4226	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LH4228	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/2 / ZONA DSH	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LHH4204	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LHH4211	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LHH4218	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LHH4225	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LL4206	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LL4213	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LL4220	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/1	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LL4227	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LVH4203	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/1	ALTISSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LVH4210	NÍVEL AQUECEDOR AP 2/2	ALTISSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LVH4217	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/1	ALTISSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754LVH4224	NÍVEL AQUECEDOR AP 1/2	ALTISSIMO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I754ZH4003	VV ISOL VAPOR RH FRIO P/AQUEC AP 2/1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZH4006	VV ISOL VAPOR RH FRIO P/AQUEC AP 2/2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZH4013	VV ISOL VAPOR EXTR TURB MP P/AQUEC AP 1/1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZH4016	VV ISOL VAPOR EXTR TURB MP P/AQUEC AP 1/2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZL4005	VV ISOL VAPOR RH FRIO P/AQUEC AP 2/1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZL4006	VV ISOL VAPOR RH FRIO P/AQUEC AP 2/2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZL4007	VV ISOL VAPOR EXTR TURB MP P/AQUEC AP 1/1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I754ZL4016	VV ISOL VAPOR EXTR TURB MP P/AQUEC AP 1/2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I755DIH3003	MEDIÇÃO VAZÃO ÁGUA ALIM ENTR ECO	DISCREPANCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I755FL3004	VAZÃO ÁGUA ALIMENTAÇÃO ENTRADA ECO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I755FLL3005	VAZÃO ÁGUA ALIMENTAÇÃO ENTRADA ECO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1001	BU2 - SOBRECORRENTE DJ ALIM NORMAL 152/U2 (172) (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1003	DJ 152/1T - ALIMENTAÇÃO BT1 - RELÉ SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1004	DJ 152/1T - ALIMENTAÇÃO BT1 - RELÉ SENSOR DE TERRA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1005	DJ 152/2T - ALIMENTAÇÃO BT2 - RELÉ SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1006	DJ 152/2T - ALIMENTAÇÃO BT2 - RELÉ SENSOR DE TERRA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1014	DJ 152/1C - ALIMENTAÇÃO BC1 - RELÉ SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1016	DJ 152/1C - ALIMENTAÇÃO BC1 - RELÉ SENSOR DE TERRA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1017	DJ 152/2C - ALIMENTAÇÃO BC2 - RELÉ SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1018	DJ 152/2C - ALIMENTAÇÃO BC2 - RELÉ SENSOR DE TERRA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1019	TB1 - CONTATOR ALIMENTAÇÃO 6/B1 - FUSÍVEL QUEIMADO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1020	TB1 - RELÉ SENSOR DE TERRA INSTANTÂNEO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1021	TB2 - CONTATOR ALIMENTAÇÃO 6/B2 - FUSÍVEL QUEIMADO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1022	TB2 - RELÉ SENSOR DE TERRA INSTANTÂNEO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1030	FALTA TENSÃO AUXILIAR RELÉ PROTEÇÃO FIO PILOTO F85.1 - LINHA UTLC1 - GERADOR	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1031	FALTA TENSÃO AUXILIAR RELÉ PROTEÇÃO FIO PILOTO F85.2 - LINHA UTLC2 - TSG	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1035	TC1 - CONTATOR ALIMENTAÇÃO 6/C1 - FUSÍVEL QUEIMADO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1036	TC1 - RELÉ SENSOR DE TERRA INSTANTÂNEO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1037	TC2 - CONTATOR ALIMENTAÇÃO 6/C2 - FUSÍVEL QUEIMADO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1038	TC2 - RELÉ SENSOR DE TERRA INSTANTÂNEO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1039	TB1 - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1040	TB1 - RELE BUCHHOLZ 2° ESTAGIO/VV ALIVIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1041	TB1 - NÍVEL ÓLEO 2° ESTÁGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1042	TB2 - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1043	TB2 - RELE BUCHHOLZ 2° ESTAGIO/VV ALIVIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1044	TB2 - NÍVEL ÓLEO 2° ESTÁGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1045	TC1 - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1046	TC1 - RELE BUCHHOLZ 2° ESTAGIO/VV ALIVIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1047	TC1 - NÍVEL ÓLEO 2° ESTÁGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1048	TC2 - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1049	TC2 - RELE BUCHHOLZ 2° ESTAGIO/VV ALIVIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1050	TC2 - NÍVEL ÓLEO 2° ESTÁGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1051	TB1 - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1052	TB1 - RELE BUCHHOLZ 1° ESTAGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1054	TB2 - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1055	TB2 - RELE BUCHHOLZ 1° ESTAGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1057	TC1 - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1058	TC1 - RELE BUCHHOLZ 1° ESTAGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1060	TC2 - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1061	TC2 - RELE BUCHHOLZ 1° ESTAGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1063	BU1 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1066	BU2 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1069	BT1 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1072	BT2 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1075	BC1 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1077	BC2 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1079	BEM1 - RELE SOBRECORRENTE DJ ALIM NORMAL 52/1E (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1080	PROTEÇÃO DISJUNTORES ALIMENT. CCM'S BB11 / BB12 / BB13 / BB14 - ALIMENT. VIA BB1	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1084	PROTEÇÃO DISJUNTORES ALIMENT. CCM'S BB11 / BB12 / BB13 / BB14 - ALIMENT. VIA BB2	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1089	PROTEÇÃO DISJUNTORES ALIMENT. CCM'S BC12 / BC15 - ALIMENT. VIA BC11	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1091	PROTEÇÃO DISJUNTORES ALIMENT. CCM'S BC14 / BC22 - ALIMENT. VIA BC21	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1094	BB1 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1097	BB2 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1100	BC11 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1102	BC21 - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1105	DJ 52/B1 - ALIMENT NORMAL BB1 - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1108	DJ 52/B2 - ALIMENT NORMAL BB2 - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1111	DJ 52/C1 - ALIMENT NORMAL BC11 - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1114	DJ 52/C2 - ALIMENT NORMAL BC21 - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1116	DJ 52/IC - INTERLIGAÇÃO BC11/BC21 - SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1117	CCM 480V TURBOALTERNADOR BB11	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1118	CCM 480V TURBOALTERNADOR BB12	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1119	CCM 480V MOINHOS BB13	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1120	CCM 480V CALDEIRA BB14	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1121	CCM 480V CINZA LEVE BC12	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1122	CCM 480V SILO BC13	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1123	CCM 480V CINZA PESADA BC14	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1124	CCM 480V PRECIPITADOR 1 BC15	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1125	CCM 480V PRECIPITADOR 2 BC22	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1126	CCM 480V TORRE BT11	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1127	BEM1 / BEM2 - RELÉ SUBTENSÃO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1128	CUBÍCULOS 6.3KV SERV. UNIDADE BU1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1129	CUBÍCULOS 6.3KV SERV. UNIDADE BU2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1130	CUBÍCULOS 480V SERV. UNIDADE BB1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1131	CUBÍCULOS 480V SERV. UNIDADE BB2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1132	CUBICULOS 480V SERV. ESSENCIAIS BEM1/BEM2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1134	CUBÍCULOS 6.3KV TORRE BT1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1135	CUBÍCULOS 6.3KV TORRE BT2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1136	CUBÍCULOS 6.3KV MANUSEIO CINZA BC1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1137	CUBÍCULOS 6.3KV MANUSEIO CINZA BC2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1138	CUBÍCULOS 480V MANUSEIO CINZA BC11/BC21	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1140	COMUTAÇÃO RÁRIDA (CHANGE-OVER) BU1-BSG	BLOQUEADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1141	COMUTAÇÃO RÁRIDA (CHANGE-OVER) BU2-BSG	BLOQUEADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1142	COMUTAÇÃO RÁRIDA (CHANGE-OVER) BU1-BSG	DESLIGADA	LIGADA	ALTA	SIM	SIM
I760BI1143	COMUTAÇÃO RÁRIDA (CHANGE-OVER) BU2-BSG	DESLIGADA	LIGADA	ALTA	SIM	SIM
I760BI1144	TSG - TEMP ÓLEO 2° ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1145	TSG - RELÉ BUCHHOLZ 2º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1147	TSG - TEMP ENROLAMENTO AT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1148	TSG - TEMP ENROLAMENTO BT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1149	TU - VÁLVULA ALÍVIO PRESSÃO (TRIP)	ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1150	TSG - RELE SOBRECORRENTE LADO AT 230KV - FUNÇÃO 50/51TSG (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1151	TSG - RELE PROTEÇÃO DIFERENCIAL - FUNÇÃO 87TSG (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1152	TSG RELE SOBRECORRENTE NEUTRO LADO 6.3KV
I760BI1154	LINHA 230 KV - SUBESTAÇÃO - TSG - PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - FIO PILOTO - "TRIP" TSG	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1155	TSG - TEMP ÓLEO 1° ESTÁGIO - 85°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1156	TSG - RELÉ BUCHHOLZ 1º ESTÁGIO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1157	TSG OU COMUTADOR (CSC) TSG - NÍVEL DE ÓLEO BAIXO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1158	TSG - TEMP ENROLAMENTO AT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1159	TSG - TEMP ENROLAMENTO BT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1160	TSG - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1161	TSG - FALTA TENSÃO AUXILIAR PAINEL LOCAL - 480/120VCA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1163	COMUTADOR (CSC) TSG - COMUTADOR (CSC) - ATUAÇÃO RELÉ DE SOBREPRESSÃO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1166	ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO
I760BI1169	FALHA DISJUNTOR 230KV 352/U7 (782) / PROTEÇÃO BARRA 230 KV SUBESTAÇÃO - (TRIP)	FALHA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1170	RELÉ 86-3 - BLOQUEIO TRANSF. SERVIÇOS GERAIS (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1178	TGE - CONTATOR ALIMENTAÇÃO 6/GE - FUSÍVEL QUEIMADO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1179	TGE - RELÉ SENSOR DE TERRA INSTANTÂNEO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1180	TRE - CONTATOR ALIMENTAÇÃO 6/RE - FUSÍVEL QUEIMADO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1182	TGE - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1183	TGE - RELE BUCHHOLZ 2° ESTAGIO/VV ALIVIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1184	TGE - NÍVEL ÓLEO 2° ESTÁGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1185	TRE - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1186	TRE - RELE BUCHHOLZ 2° ESTAGIO/VV ALIVIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1187	TRE - NÍVEL ÓLEO 2° ESTÁGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1191	TGE - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1192	TGE - RELE BUCHHOLZ 1° ESTAGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1194	TRE - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1195	TRE - RELE BUCHHOLZ 1° ESTAGIO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1197	BSG - RELÉ DE SUBTENSÃO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1199	BSG - SOBRECORRENTE DJ ALIM NORMAL 152/SG (212) (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1200	BGE - RELE SUBTENSAO BARRAMENTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1202	DJ 52/GE - ALIMENT NORMAL BGE - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1205	BU1 - SOBRECORRENTE DJ ALIM RESERVA 152/1G (202) (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1206	BU2 - SOBRECORRENTE DJ ALIM RESERVA 152/2G (182) (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1207	DJ 52/R1 - ALIMENT RESERVA BB1 - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1210	DJ 52/R2 - ALIMENT RESERVA BB2 - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1213	DJ 52/RG - ALIMENT RESERVA BGE - SUBTENSÃO CA ENTRADA / SOBRECORRENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1218	BEM2 - RELE SOBRECORRENTE DJ ALIM NORMAL 52/2E (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1219	BGE - ATUAÇÃO PROTEÇÃO DJ DE CARGAS ALIMENTADAS PELO BGE	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1226	BEM1/BEM2 - RELE SOBRECORRENTE DJ INTERLIGAÇÃO 52/I1 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1230	CUBICULOS 6.3 KV SERVIÇOS GERAIS BSG	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1231	CUBICULOS 480V SERVIÇOS GERAIS BGE	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1232	CCM 480V COMBUST. ANTI-INC. BGE 11	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1233	CCM 480V MANUSEIO CARVÃO BGE 12	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1234	CCM 480V PRE TRAT. ÁGUA BGE 13	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1235	CCM 480V DESMIN. TRAT. COND. BGE 14	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1236	CCM 480V SERVIÇOS GERAIS BGE 15	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1237	CCM 480V SERVIÇOS GERAIS BGE 16	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1239	GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA D1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1240	GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA D2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1241	CD2 - 220 VCA ESTAB - SUBTENSÃO BARRAMENTO SAIDA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1244	CD2 - 220 VCA ESTAB - FUGA A TERRA BARRAMENTO SAIDA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1246	SISTEMA 125VCC - RETIFICADOR 1 (RT1)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1247	SISTEMA 125VCC - RETIFICADOR 2 (RT2)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1249	SISTEMA 220VCA ESTABILIZADA - NO-BREAK 1 (NB1)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1250	SISTEMA 220VCA ESTABILIZADA - NO-BREAK 2 (NB2)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1252	SISTEMA +/- 24 VCC - RETIFICADOR 4 (RT4)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1253	SISTEMA +/- 24 VCC - RETIFICADOR 5 (RT5)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1254	SISTEMA +/- 24 VCC - RETIFICADOR 6 (RT6)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1255	SISTEMA +/- 24 VCC - RETIFICADOR 7 (RT7)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1256	SISTEMA +/- 24 VCC - RETIFICADOR 8 (RT8)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1260	CD1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 125VCC - SUBTENSÃO BARRA PRINCIPAL	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1261	CD1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 125VCC - SUBTENSÃO BARRA RESERVA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1262	CD1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 125VCC - FUGA A TERRA BARRA PRINCIPAL	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1263	CD1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 125VCC - FUGA A TERRA BARRA RESERVA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1264	CD1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QUEIMA FUSIVEIS RAMAIS DISTRIBUIÇÃO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1267	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - SUBTENSÃO BARRA PRINCIPAL 1 (+24VCC)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1268	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - SUBTENSÃO BARRA PRINCIPAL 1 (-24VCC)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1269	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - SUBTENSÃO BARRA RESERVA 1 (+24VCC)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1270	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - SUBTENSÃO BARRA RESERVA 1 (-24VCC)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1271	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - SUBTENSÃO BARRA PRINCIPAL 2 (+24VCC)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1272	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - FALTA TENSÃO AUXILIAR	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1273	CD3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO +/-24VCC - QUEIMA FUSIVEIS RAMAIS DISTRIBUIÇÃO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I760BI1280	UNIDADE EM OPERAÇÃO NÃO SINCRONIZADA	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM
I760BI1281	UNIDADE PARADA NÃO BLOQUEADA	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM
I760BI1282	UNIDADE SINCRONIZADA	PRESENTE	NORMALIZADO	ALTA	SIM
I760BI1286	DISJUNTORES 352/U7 (782), 152/U1 (192) OU 152/U2 (172) FECHADOS E DISJUNTOR DE CAMPO C41 ABERTO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1290	DISJUNTOR 152/U1 (192) - ALIMENTAÇÃO NORMAL BU1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO
I760BI1291	DISJUNTOR 152/U1 (192) - ALIMENTAÇÃO NORMAL BU1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO
I760BI1294	DISJUNTOR 152/U2 (172) - ALIMENTAÇÃO NORMAL BU2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO
I760BI1295	DISJUNTOR 152/U2 (172) - ALIMENTAÇÃO NORMAL BU2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO
I760BI1298	DISJUNTOR 152/1G (202) - ALIMENTAÇÃO RESERVA BU1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1299	DISJUNTOR 152/1G (202) - ALIMENTAÇÃO RESERVA BU1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1300	DISJUNTOR 152/SG (212) - ALIMENTAÇÃO NORMAL BSG	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1301	DISJUNTOR 152/SG (212) - ALIMENTAÇÃO NORMAL BSG	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1302	DISJUNTOR 152/2G (182) - ALIMENTAÇÃO RESERVA BU2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1303	DISJUNTOR 152/2G (182) - ALIMENTAÇÃO RESERVA BU2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1309	COMUTAÇÃO RÁDIDA ALIM BU1 - 152/U1 (192) PARA 152/1G (202) (CHANGE-OVER)	EXECUTADA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1311	COMUTAÇÃO RÁDIDA ALIM BU2 - 152/U2 (172) PARA 152/2G (182) (CHANGE-OVER)	EXECUTADA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760BI1314	DISJUNTOR 152/1C - ALIMENTAÇÃO BC1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1315	DISJUNTOR 152/1C - ALIMENTAÇÃO BC1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1316	DISJUNTOR 152/2C - ALIMENTAÇÃO BC2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1317	DISJUNTOR 152/2C - ALIMENTAÇÃO BC2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1318	DISJUNTOR 152/1T - ALIMENTAÇÃO BT1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1319	DISJUNTOR 152/1T - ALIMENTAÇÃO BT1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1320	DISJUNTOR 152/2T - ALIMENTAÇÃO BT2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1321	DISJUNTOR 152/2T - ALIMENTAÇÃO BT2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1322	CONTATOR 6/B1 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TB1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1323	CONTATOR 6/B1 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TB1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1326	CONTATOR 6/B2 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TB2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO
I760BI1327	CONTATOR 6/B2 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TB2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1330	CONTATOR 6/GE - ALIMENTAÇÃO TRAFO TGE	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1331	CONTATOR 6/GE - ALIMENTAÇÃO TRAFO TGE	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1334	CONTATOR 6/RE - ALIMENTAÇÃO TRAFO TRE	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1335	CONTATOR 6/RE - ALIMENTAÇÃO TRAFO TRE	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1338	CONTATOR 6/C1 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TC1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1339	CONTATOR 6/C1 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TC1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1342	CONTATOR 6/C2 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TC2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1343	CONTATOR 6/C2 - ALIMENTAÇÃO TRAFO TC2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1346	DISJUNTOR 52/B1 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BB1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1347	DISJUNTOR 52/B1 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BB1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1348	DISJUNTOR 52/B2 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BB2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1349	DISJUNTOR 52/B2 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BB2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1350	DISJUNTOR 52/GE - ALIMENTAÇÃO NORMAL BGE	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1351	DISJUNTOR 52/GE - ALIMENTAÇÃO NORMAL BGE	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1352	DISJUNTOR 52/C1 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BC11	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1353	DISJUNTOR 52/C1 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BC11	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1354	DISJUNTOR 52/C2 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BC21	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1355	DISJUNTOR 52/C2 - ALIMENTAÇÃO NORMAL BC21	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1356	DISJUNTOR 52/R1 - ALIMENTAÇÃO RESERVA BB1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1357	DISJUNTOR 52/R1 - ALIMENTAÇÃO RESERVA BB1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1358	DISJUNTOR 52/R2 - ALIMENTAÇÃO RESERVA BB2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1359	DISJUNTOR 52/R2 - ALIMENTAÇÃO RESERVA BB2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1360	DISJUNTOR 52/RG - ALIMENTAÇÃO RESERVA BGE	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1361	DISJUNTOR 52/RG - ALIMENTAÇÃO RESERVA BGE	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1368	DISJUNTOR 52/1E - ALIMENTAÇÃO NORMAL BEM1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1369	DISJUNTOR 52/1E - ALIMENTAÇÃO NORMAL BEM1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1370	DISJUNTOR 52/2E - ALIMENTAÇÃO NORMAL BEM2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1371	DISJUNTOR 52/2E - ALIMENTAÇÃO NORMAL BEM2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1372	DISJUNTOR 52/I1 - INTERLIGAÇÃO BEM1/BEM2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1373	DISJUNTOR 52/I1 - INTERLIGAÇÃO BEM1/BEM2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1374	DISJUNTOR 52/IC - INTERLIGAÇÃO BC11/BC21	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1375	DISJUNTOR 52/IC - INTERLIGAÇÃO BC11/BC21	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1376	DISJUNTOR 52/D1 - ALIMENTAÇÃO BEM1 VIA GERADOR DIESEL 1	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1377	DISJUNTOR 52/D1 - ALIMENTAÇÃO BEM1 VIA GERADOR DIESEL 1	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1382	DISJUNTOR 52/D2 - ALIMENTAÇÃO BEM2 VIA GERADOR DIESEL 2	ABERTO	NÃO ABERTO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1383	DISJUNTOR 52/D2 - ALIMENTAÇÃO BEM2 VIA GERADOR DIESEL 2	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I760BI1432	GT7 - PERDA DA EXCITAÇÃO - FUNÇÃO 40 CURVA 3 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1433	GT7 - FALTA A TERRA ROTOR 1° ESTÁGIO - FUNÇÃO 64R (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1434	GT07 SOBRETEMPERATURA CAMPO
I760BI1435	GT7 - ATUAÇÃO DE EXCITAÇÃO INDEVIDA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1436	TEX - ACIONAMENTO INDEVIDO COMUTADOR EM CARGA (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1437	TF07 SOBRECORRENTE COMUTADOR
I760BI1438	TU - FALHA SISTEMA REFRIGERAÇÃO	PRESENTE	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1439	CD2 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 220VCA ESTABILIZADA	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1440	220VCA - ESTAB. ESTATICO TENSÃO 30KVA - TR1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1441	220VCA - ESTAB. ESTATICO TENSÃO 30KVA - TR2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1442	EXAUTORES SALA DE BATERIAS	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1443	CD1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 125VCC / FALTA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1444	BANCO DE BATERIAS 1 (125 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1445	BANCO DE BATERIAS 2 (125 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1446	DISJUNTOR MAQUINA - 352/U7 ABERTO P/ PROTEÇÕES DA USINA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760BI1447	BANCO DE BATERIAS 4 (+24 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1448	BANCO DE BATERIAS 5 (+24 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1449	BANCO DE BATERIAS 6 (+24 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1450	BANCO DE BATERIAS 7 (-24 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760BI1451	BANCO DE BATERIAS 8 (-24 VCC)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760C861	EXISTENCIA DE COMANDO NO REL 86-1	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760C90	COMANDO DE TRIP TURBINA NO RELE 86-1	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I760EDJ1001	FALHA DISJUNTOR MAQUINA - 352/U7 (TRIP)	FALHA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760EOS3001	OSCILOGRAFO EM OPERAÇÃO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760EOSDS	OSCILÓGRAFO DISCO RÍGIDO SATURADO
I760EOSFD	OSCILÓGRAFO FALHA DISCO RÍGIDO
I760EOSFG	OSCILÓGRAFO FALHA GERAL	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I760EPP300101	PROTEÇÕES ELÉTRICAS PRESENTES
I760EPP3301	SUBTENSÃO ALIMENTAÇÃO PAINEL TRIP UNIDADE (I760EPP3301)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760ESY3001	DISPOSITIVO DE SINCRONISMO	FALHA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761_FDFG1_87G	Proteção Diferencial Trip - 87G
I761_FDFG1_VCC_FAULT	Falha CC no Relé/Falha Relé
I761_FDFU_87U	Proteção Diferencial Trip - 87U
I761_FDFU_VCC_FAULT	Falha CC no Relé/Falha Relé
I761_FMF1_32_1_ST	Potência Reversa Trip - Função 32, 1º Estágio
I761_FMF1_32_2_ST	Potência Reversa Trip - Função 32, 2º Estágio
I761_FMF1_40	Perda de Excitação Trip - Funão 40
I761_FMF1_40_ALM	Perda de Excitação Alarme - Função 40 Curva 1+2
I761_FMF1_40_TRIP	Perda de Excitação Trip - Função 40 Curva 3
I761_FMF1_46_ALM	Desbalanço de Carga Alarme - Função 46
I761_FMF1_46_TRIP	Desbalanço de Carga Trip - Função 46
I761_FMF1_49	Sobrecarga Trip + Alarme - Função 49
I761_FMF1_59	Sobretensão Trip - Função 59
I761_FMF1_81_SOBRE	Sobre Freqüência Trip - Função 81
I761_FMF1_81_SUB	Sub Freqüência Trip - Função 81
I761_FMF1_VCC_FAULT	Falha CC no Relé/Falha Relé
I761_FMF2_100_64S	Falta à Terra no Estator 100% Trip - Função 64S
I761_FMF2_59	Sobretensão Trip - Função 59
I761_FMF2_64R	Falta à Terra no Rotor Trip - Função 64R
I761_FMF2_80_64S	Falta à Terra no Estator 80% Trip - Função 64S
I761_FMF2_81_SOBRE	Sobre Freqüência Trip - Função 81
I761_FMF2_81_SUB	Sub Freqüência Trip - Função 81
I761_FMF2_95	Sobre Excitação (V/Hz) - Função 95
I761_FMF2_VCC_FAULT	Falha CC no Relé/Falha Relé
I761_FMF3_21	Proteção de Distância Trip - Função 21
I761_FMF3_32_1_ST	Potência Reversa Trip - Função 32, 1º Estágio
I761_FMF3_32_2_ST	Potência Reversa Trip - Função 32, 2º Estágio
I761_FMF3_46_ALM	Desbalanço de Carga Alarme - Função 46
I761_FMF3_46_TRIP	Desbalanço de Carga Trip - Função 46
I761_FMF3_80_64S	Falta à Terra no Estator 80% Trip - Função 64S
I761_FMF3_VCC_FAULT	Falha CC no Relé/Falha Relé
I7616ERT2001	REGULADOR TENSÃO - LIMITADORES ATIVOS	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ERT2002	REGULADOR TENSÃO - OPERANDO C/ 01 PONTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I760R40C1_2	GT7 - PERDA EXCITAÇÃO - FUNÇÃO 40 CURVA 1 + 2 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ERT2006	REGULADOR TENSÃO - FUSÍVEIS QUEIMADOS NAS PONTES (FALHA LEVE)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2007	REGULADOR DE TENSÃO - FALHA VENTILAÇÃO PAINEL (FALHA LEVE)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2008	REGULADOR TENSÃO - TEMP ALTA 1° ESTÁGIO PONTE 1 (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2009	REGULADOR TENSÃO - TEMP ALTA 1° ESTÁGIO PONTE 2 (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2010	REGULADOR TENSÃO - FALHA REGULADOR PRINCIPAL (FALHA LEVE)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2011	REGULADOR TENSÃO - FALHA REGULADOR RETAGUARDA (FALHA LEVE)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2012	REGULADOR TENSÃO - FALHA LEVE	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2013	REGULADOR TENSÃO - TEMP ALTA 1° ESTÁGIO PONTE 3 (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2014	REGULADOR TENSÃO - 1 PONTE FORA DE OPERAÇÃO (FALHA LEVE)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2015	REGULADOR TENSÃO - FALTA 125 VCC NO DISJUNTOR DE CAMPO (FALHA LEVE)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ERT2016	REGULADOR TENSÃO - FALTA ALIMENTAÇÃO 125VCC / 24 VCC (FALHA GRAVE)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ERT2017	REGULADOR TENSÃO - DISJUNTOR DE CAMPO	FECHADO	NÃO FECHADO	ALTA	NÃO	NÃO
I7616ERT2018	REGULADOR TENSÃO - FALHA GRAVE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ERT2020	REGULADOR TENSÃO - TEMPERATURA ALTA PONTES 2º ESTÁGIO - BLOQUEIO DA PONTE C/ DEFEITO	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ETA26_1	TEX - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA26/2	TEX - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA40B	TEX - TEMP ENROLAMENTO BT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA49A1	TEX - TEMP ENROLAMENTO AT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA49A2	TPR1 - TEMP ENROLAMENTO AT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA49B	TEX - TEMP ENROLAMENTO BT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA50_E	TEX - RELE SOBRECORRENTE LADO BT (690V) - FUNÇÃO 51TEX (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ETA63A1	TEX - RELÉ BUCHHOLZ - 1º ESTÁGIO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA63A2	TEX - RELÉ BUCHHOLZ - 2º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ETA63B	TEX - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO - (TRIP)	ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I7616ETA71-1	TEX - NÍVEL ÓLEO (ALARME)	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7616ETA87TE	TEX - RELÉ PROTEÇÃO DIFERENCIAL - FUNÇÃO 87 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761AH3351	CONDUTIVIDADE ÁGUA ESTATOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761AHH3351	CONDUTIVIDADE ÁGUA ESTATOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761AL3251	PUREZA HIDROGÊNIO ALTERNADOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761AVR2001	REGULADOR AUTOM TENSÃO AVR TSG E TSU
I761COD2001	COMPRESSOR SECADOR HIDROGÊNIO	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761COL2001	COMPRESSOR SECADOR HIDROGÊNIO	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761DPL2202	PRES DESC BBA PRINC ÓLEO SELAGEM LADO AR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761DPL2203	PRES DESC BBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO AR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761DPL2211	PRES DESC BBA PRINC ÓLEO SELAGEM H2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761DPL2212	PRES DESC BBA EMERG ÓLEO SELAGEM H2	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761DPL3207	PRES ÓLEO SELAGEM LADO H2 ENTRADA SELOS	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761DPL3208	PRES ÓLEO SELAGEM LADO AR ENTRADA SELOS	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EMD2001	BOMBA PRINCIPAL ÓLEO SELAGEM LADO AR	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2002	BOMBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO AR	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2003	BOMBA PRINCIPAL ÓLEO SELAGEM LADO H2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2004	BOMBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO H2	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2005	BOMBA ÓLEO EJETOR EXTR AR ÓLEO SELAGEM	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2006	BOMBA ÓLEO EJETOR EXTR H2 ÓLEO SELAGEM	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2401	BOMBA 1 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EMD2402	BOMBA 2 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	DESLIGADO	LIGADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I761EML2001	BOMBA PRINCIPAL ÓLEO SELAGEM LADO AR	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2002	BOMBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO AR	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2003	BOMBA PRINCIPAL ÓLEO SELAGEM LADO H2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2004	BOMBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO H2	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2005	BOMBA ÓLEO EJETOR EXTR AR ÓLEO SELAGEM	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2006	BOMBA ÓLEO EJETOR EXTR H2 ÓLEO SELAGEM	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2401	BOMBA 1 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EML2402	BOMBA 2 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	LIGADO	DESLIGADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EMS2402	BBA 2 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR - PARTIDA STAND-BY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EMS2401	BBA 1 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR - PARTIDA STAND-BY	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EMT2002	BBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO AR	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EMT2004	BBA EMERG ÓLEO SELAGEM LADO H2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EMT2401	BOMBA 1 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EMT2402	BOMBA 2 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761EPF3301	PAINEL RELES ACOPLAMENTO - FALTA TENSÃO COMANDO 24VCC	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EPF3302	PAINEL RELES ACOPLAMENTO - FALTA TENSÃO SINALIZAÇÃO 24VCC	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EPF3303	PAINEL RELÉS ACOPLAMENTO - FALTA TENSÃO AUXILIAR 125VCC	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761EPP3301	PROT PRINC ALTERN A61EPP3301 FALHA 125 V
I761EPP3302	PROT RETAG ALTERN A61EPP3302 FALHA 125 V
I761ESA3301	PAINEL SINCRONISMO - FALTA TENSÃO AUXILIAR RELÉ SINCRONISMO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I761FH3353	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO BAIXA PRESSÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761FH3354	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO MÉDIA PRESSÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761FH3355	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO ALTA PRESSÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761FL3353	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO BAIXA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761FL3354	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO MÉDIA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761FL3355	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO ALTA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761FLL3350	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO BAIXA PRESSÃO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	NÃO	NÃO
I761FLL3351	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO MÉDIA PRESSÃO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761FLL3352	VAZÃO ÁGUA ESTATOR - MODO ALTA PRESSÃO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LH2201	NÍVEL ÓLEO TANQUE VÁCUO EXTRAÇÃO AR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LH2202	NÍVEL ÓLEO LINHA DESAERAÇÃO TANQUE EQUALIZAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LH2203	NÍVEL ÁGUA TANQUE ÓLEO BB VÁCUO EXTRAÇÃO H2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LH2253	NÍVEL COLETOR SECADOR H2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LH2351	NÍVEL COLETOR CONDENSADO ÁGUA RESF ESTATOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LH2352	NÍVEL DETETOR LÍQUIDO ALTERNADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LHH2353	NÍVEL DETETOR LÍQUIDO ALTERNADOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761LL2200	NÍVEL ÓLEO TANQUE EQUALIZAÇÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761LL2350	NÍVEL TANQUE EQUALIZAÇÃO ÁGUA RESF ESTATOR	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761PB3101	BOTÃO TRIP ALTERNADOR - SALA COMANDO	ATUADO	NÃO ATUADO	ALTA	SIM	NÃO
I761PH2268	MUDANÇA PRESSÃO H2 ALTERNADOR - MP P/BP	PRESENTE	AUSENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I761PH2269	MUDANÇA PRESSÃO H2 ALTERNADOR - MP P/MP	PRESENTE	AUSENTE	MEDIA	NÃO	NÃO
I761PH2270	PRES H2 ALTERNADOR - MODO ALTA PRESSÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PH2271	PRES H2 ALTERNADOR - MODO MÉDIA PRESSÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761PH2272	PRES H2 ALTERNADOR - MODO BAIXA PRESSÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761PH2356	PRES H2 TANQUE EQUALIZAÇÃO ÁGUA RESF ESTATOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PHH2357	PRES H2 TANQUE EQUALIZAÇÃO ÁGUA RESF ESTATOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761PL2201	PRES ÓLEO ADM BOMBA SELAGEM LADO AR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PL2263	PRESSÃO H2 ENCHIMENTO ALTERNADOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PL2273	PRES H2 ALTERNADOR - MODO ALTA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PL2274	PRES H2 ALTERNADOR - MODO MÉDIA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761PL2275	PRES H2 ALTERNADOR - MODO BAIXA PRESSÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	NÃO	NÃO
I761PL2351	PRES DESC BBA 1 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PL2352	PRES DESC BBA 2 ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761PL2354	PRES ÁGUA RESF ESTATOR ENTRADA GERADOR	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761R21	GT7 - PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA - FUNÇÃO 21 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R32-1	GT7 - POTÊNCIA INVERSA (2,5s) FUNÇÃO 32 - 1º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R32-2	GT7 - POTÊNCIA REVERSA (13s) FUNÇÃO 32 - 2º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R40	GT7 - PERDA EXCITAÇÃO - FUNÇÃO 40 CURVA 1 + 2 + UEX (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R46-1	GT7 - DESBALANÇO DE CARGA - FUNÇÃO 46 (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R46-2	GT7 - DESBALANÇO DE CARGA - FUNÇÃO 46 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R49G	GT7 - SOBRECARGA - FUNÇÃO 49 (TRIP + ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R59-1	GT7 - SOBRETENSÃO - FUNÇÃO 59 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R60	GT7 - FALHA TP'S - FUNÇÃO 60 (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R64R	GT7 - FALTA A TERRA ROTOR 2° ESTÁGIO - FUNÇÃO 64R (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R64-S1	GT7 - FALTA A TERRA ESTATOR 80% - FUNÇÃO 64S (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R64-S2	GT7 - FALTA A TERRA ESTATOR 100% - FUNÇÃO 64S (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R81-1	GT7 - SUB FREQUÊNCIA - FUNÇÃO 81 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R81-2	GT7 - SOBRE FREQUÊNCIA - FUNÇÃO 81 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R86_1	GT7 - RELÉ 86-1 - BLOQUEIO DE UNIDADE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R86/2	GT7 - RELÉ 86-2 - BLOQUEIO DISJUNTOR DE MÁQUINA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R86PB	GT7 - UNIDADE PARADA BOTOEIRA EMERGÊNCIA	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R87G	GT7 - PROTEÇÃO DIFERENCIAL GERADOR - FUNÇÃO 87G (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R87U	GT7 - PROTEÇÃO DIFERENCIAL UNIDADE - FUNÇÃO 87G (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761TH2253	TEMP HIDROGÊNIO SECADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3001	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3002	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3003	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3004	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3005	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3006	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3007	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3008	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3009	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3010	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3011	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3012	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3013	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3014	TEMP SLOT QUADRANTE I DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3015	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3016	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3017	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3018	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3019	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3020	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3021	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3022	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3023	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3024	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3025	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3026	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3027	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3028	TEMP SLOT QUADRANTE IV DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3029	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3030	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3031	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3032	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3033	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3034	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3035	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3036	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3037	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3038	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3039	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3040	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3041	TEMP SLOT QUADRANTE III DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3042	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3043	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3044	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3045	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3046	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3047	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3048	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3049	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3050	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3051	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3052	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3053	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3054	TEMP SLOT QUADRANTE II DO ESTATOR - RANHURAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3109	TEMP DENTE ESTATOR SEÇÃO A - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3110	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO A - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3111	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO A - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3112	TEMP DENTE ESTATOR SEÇÃO A - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3113	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO A - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3114	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO A - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3115	TEMP DENTE ESTATOR SEÇÃO B - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3116	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO B - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3117	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO B - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3118	TEMP DENTE ESTATOR SEÇÃO B - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3119	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO B - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3120	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO B - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3121	TEMP DENTE ESTATOR SEÇÃO C - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3122	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO C - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3123	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO C - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3124	TEMP DENTE ESTATOR SEÇÃO C - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3125	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO C - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3126	TEMP "YOKE" ESTATOR SEÇÃO C - LÂMINAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3139	TEMP HIDROGÊNIO SAÍDA RESFRIADOR ALTERNADOR LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3140	TEMP HIDROGÊNIO SAÍDA RESFRIADOR ALTERNADOR LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3142	TEMP HIDROGÊNIO SAÍDA RESFRIADOR ALTERNADOR LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3143	TEMP HIDROGÊNIO SAÍDA RESFRIADOR ALTERNADOR LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3145	TEMP HIDROGÊNIO ENTRADA RESFRIADOR ALTERNADOR LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3146	TEMP HIDROGÊNIO ENTRADA RESFRIADOR ALTERNADOR LD	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3148	TEMP HIDROGÊNIO ENTRADA RESFRIADOR ALTERNADOR LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3149	TEMP HIDROGÊNIO ENTRADA RESFRIADOR ALTERNADOR LE	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3202	TEMP ÓLEO DESC BOMBA SELAGEM LADO AR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3203	TEMP ÓLEO SELAGEM LADO AR SAÍDA SELOS LT	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3204	TEMP ÓLEO SELAGEM LADO H2 SAÍDA SELOS LT	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3205	TEMP ÓLEO SELAGEM LADO AR SAÍDA SELOS LG	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3206	TEMP ÓLEO SELAGEM LADO H2 SAÍDA SELOS LG	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3214	TEMP ÓLEO SELAGEM LADO H2 SAÍDA RESFR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3357	TEMP ÁGUA RESF ESTATOR ENTRADA GERADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3359	TEMP ÁGUA RESF ESTATOR SAÍDA GERADOR	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761TH3361	TEMP ÁGUA RESF ESTATOR SAÍDA BUCHA NEUTRO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I761THH3360	TEMP ÁGUA RESF ESTATOR SAÍDA GERADOR	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761THH3362	TEMP ÁGUA RESF ESTATOR SAÍDA BUCHA NEUTRO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761THH3153	TEMP MUITO ALTA MANCAL GERADOR LADO TURBINA (LOGICA 2 DE 3)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I761THH3155	TEMP MUITO ALTA MANCAL GERADOR LADO ESCOVAS (LOGICA 2 DE 3)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I763-87TU	TU - RELEPROTEÇÃO DIFERENCIAL - FUNÇÃO 87TU (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763BU1-51U1	BU1 - SOBRECORRENTE DJ ALIM NORMAL 152/U1 (192) (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763EPE3301	PAINEL CHANGE-OVER - FALTA TENSÃO AUXILIAR	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU2003	TU - FALTA TENSÃO AUXILIAR PAINEL LOCAL - 480/120VCA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-26A	TU - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-26B	TU - TEMP ÓLEO 1° ESTÁGIO - 85°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU4981	TU - TEMP ENROLAMENTO BT1 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU4982	TU - TEMP ENROLAMENTO BT2 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-49A	TU - TEMP ENROLAMENTO AT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-49B	TU - TEMP ENROLAMENTO AT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-49B1	TU - TEMP ENROLAMENTO BT1 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-49B2	TU - TEMP ENROLAMENTO BT2 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-50_51	TU - RELE SOBRECORRENTE LADO AT 20KV - FUNÇÃO 50/51 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU-51N1	TU - PROTEÇÃO SOBRECORRENTE NEUTRO - FUNÇÃO 51N1 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU-51N2	TU - PROTEÇÃO SOBRECORRENTE NEUTRO - FUNÇÃO 51N2 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU-53CSC	TU 20-6.3KV RELE BUCHHOLZ 1º ESTÁGIO
I763TU-638	TU - VÁLVULA ALÍVIO PRESSÃO (TRIP)	ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU-63A	TU - RELÉ BUCHHOLZ 2º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU-63B	TU - RELÉ BUCHHOLZ 1º ESTÁGIO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I763TU-63CSC	TU - RELÉ DE SOBREPRESSÃO COMUTADOR CSC (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I763TU71CSC2	TU OU COMUTADOR (CSC) TU - NÍVEL ÓLEO BAIXO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765_FDFN1_50_51_TPR1	Proteção Sobrecorrente Fase Lado 230 Kv; Trip - Função 50/51TPR1
I765_FDFN1_87_50_51_TPR1	Proteção Diferencial/Sobrecorrente Fase Lado 230 Kv; Trip - Função 87NTPR1+50/51TPR1
I765_FDFN1_87N_TPR1	Proteção Diferencial Trip - Função 87NTPR1
I765_FDFN1_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FDFN2_50_51_TPR2	Proteção Sobrecorrente Fase Lado 230 Kv; Trip - Função 50/51TPR2
I765_FDFN2_87_50_51_TPR2	Proteção Diferencial/Sobrecorrente Fase Lado 230 Kv; Trip - Função 87NTPR1+50/51TPR2
I765_FDFN2_87N_TPR2	Proteção Diferencial Trip - Função 87NTPR2
I765_FDFN2_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FDFTEX_51TEX	Proteção Sobrecorrente Fase Lado 690 V; Trip - Função 51TEX
I765_FDFTEX_87_51TEX	Proteção Diferencial/Sobrecorrente Fase Lado 690 V; Trip - Função 87TEX+/51TEX
I765_FDFTEX_87TEX	Proteção Diferencial Trip - Função 87TEX
I765_FDFTEX_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FDFTSG_50/51TSG	Proteção Sobrecorrente Fase Lado 230 Kv; Trip - Função 50/51TSG
I765_FDFTSG_87_50_51TSG	Proteção Diferencial/Sobrecorrente Fase Lado 230 Kv; Trip - Função 87TSG+50/51TSG
I765_FDFTSG_87TSG	Proteção Diferencial Trip - Função 87TSG
I765_FDFTSG_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FDFTU_51TU	Proteção Sobrecorrente de Fase Lado 20 Kv; Trip - Função 51TU
I765_FDFTU_87TU	Proteção Diferencial Trip - Função 87TU
I765_FDFTU_87TU_51TU	Proteção Diferencial/Sobrecorrente Fase Lado 20 Kv; Trip - Função 87TU+51TU
I765_FDFTU_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FSCN1_51N_TPR1	Proteção Sobrecorrente Neutro; Trip - Função 51N TPR1
I765_FSCN1_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FSCN2_51N_TPR2	Proteção Sobrecorrente Neutro; Trip - Função 51N TPR2
I765_FSCN2_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FSCN3_51N1TU	Proteção Sobrecorrente Neutro; Trip - Função 51N1 TU
I765_FSCN3_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FSCN4_51N2TU	Proteção Sobrecorrente Neutro; Trip - Função 51N2 TU
I765_FSCN4_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765_FSCN5_51N_TSG	Proteção Sobrecorrente Neutro; Trip - Função 51N TSG
I765_FSCN5_VCC_FAULT	Falta CC/Falha no Relé
I765EPP3301	A64EPP3301 FALHA 125 VCC
I765EPP3302	PROT TSG & TSU A65EPP3302 FALHA 125
I765TPR1-12	TPR1 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-14	TPR1 - FALTA TENSÃO AUXILIAR PAINEL LOCAL - 480/120VCA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-16	DISCREPÂNCIA DE TAPS TPR1/TPR2
I765TPR1-26A	TPR1 - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-26B	TPR1 - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-33	TPR1 - ACIONAMENTO INDEVIDO COMUTADOR EM CARGA (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-49A	TPR1 - TEMP ENROLAMENTO BT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-49B	TPR1 - TEMP ENROLAMENTO AT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-49C	TPR1 - TEMP ENROLAMENTO BT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-49D	TPR1 - TEMP ENROLAMENTO AT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-50	TPR1 - RELE SOBRECORRENTE LADO AT 230KV - FUNÇÃO 50/51 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR1-51N	TPR1 - RELE SOBRECORRENTE NEUTRO - FUNÇÃO 51N (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR163A1	TPR1 - RELÉ BUCHHOLZ - 1º ESTÁGIO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR163A2	TPR1 - RELÉ BUCHHOLZ - 2º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR1-63B	TPR1 - VÁLVULA ALÍVIO PRESSÃO (TRIP)	ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR1-712	TPR1 - NÍVEL ÓLEO BAIXO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR1-87N	TPR1 - RELÉ PROTEÇÃO DIFERENCIAL - FUNÇÃO 87N (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I761R95G	GT7 - SOBREXCITAÇÃO (V/HZ) - FUNÇÃO 95 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR2-22	TPR2 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-24	TPR2 - FALTA TENSÃO AUXILIAR PAINEL LOCAL - 480/120VCA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-26A	TPR2 - TEMP ÓLEO 2º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-26B	TPR2 - TEMP ÓLEO 1º ESTÁGIO - 85°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-33	TPR2 - ACIONAMENTO INDEVIDO COMUTADOR EM CARGA (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-49A	TPR2 - TEMP ENROLAMENTO BT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-49B	TPR2 - TEMP ENROLAMENTO AT 2º ESTÁGIO - 105°C (ALARME)	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-49C	TPR2 - TEMP ENROLAMENTO BT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-49D	TPR2 - TEMP ENROLAMENTO AT 1º ESTÁGIO - 95°C (ALARME)	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-50	TPR2 - RELE SOBRECORRENTE LADO AT 230KV - FUNÇÃO 50/51 (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR2-51N	TPR2 - RELE SOBRECORRENTE NEUTRO - FUNÇÃO 51N (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR2-63A	TPR2 - RELÉ BUCHHOLZ - 2º ESTÁGIO (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR2-63B	TPR2 - VÁLVULA ALÍVIO PRESSÃO (TRIP)	ABERTA	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I765TPR263B1	TPR2 - RELÉ BUCHHOLZ - 1º ESTÁGIO (ALARME)	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-712	TPR2 - NÍVEL ÓLEO (ALARME)	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I765TPR2-87N	TPR1 - RELÉ PROTEÇÃO DIFERENCIAL - FUNÇÃO 87N (TRIP)	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I769EDJ1002	PROTEÇÃO SUBESTAÇÃO - SOBRECORRENTE DIRECIONAL - LTJL IV (U7) - 67 / 67N / 85	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I769EPP85	LDTUB01 - PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - FIO PILOTO - "TRIP"	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	SIM
I770AH3001	CONDUTIVIDADE CONDENSADO ENTRADA POLIDORA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3011	CONDUTIVIDADE CONDENSADO SAÍDA POLIDORA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3012	SÓDIO SAÍDA POLIDORA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3031	PH DRENOS AQUECEDORES AP.	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3041	PH ÁGUA ALIMENTAÇÃO SUCÇÃO BOMBAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3042	O2 DISSOLVIDO SAIDA TQ. ALIMENTAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3071	CONDUTIVIDADE DRENOS AQUECEDORES AP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3081	CONDUTIVIDADE DESC BBAS ALIMENTAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3101	CONDUTIVIDADE VAPOR SH ENTR TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AH3111	CONDUTIVIDADE DRENOS AQUECEDOR BP3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AL3031	PH DRENOS AQUECEDORES AP.	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770AL3041	PH ÁGUA ALIMENTAÇÃO SUCÇÃO BOMBAS	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770TH3031	TEMP. AMOSTRA DRENOS AQUECEDORES AP.	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770TH3041	TEMP AMOSTRA ÁGUA ALIM SUCÇÃO BOMBAS	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770TH3071	TEMP AMOSTRA DRENOS AQUECEDORES AP	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770TH3081	TEMP AMOSTRA DESC BBAS ALIMENTAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I770TH3101	TEMP AMOSTRA VAPOR SH ENTR TURBINA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC37011	VVAS SEGURANÇA RH	FALHA ALIMENTAÇAO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC37012	VVAS SEGURANÇA RH LE (MVS3001)	FALHA ABERTURA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC37013	VVAS SEGURANÇA RH LD (MVS3002)	FALHA ABERTURA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC37014	VVAS SEGURANÇA RH - EQUIP SEGURANÇA	TRIP	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC38011	BYPASS TURBINA AP	FALHA ALIMENTAÇAO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC38012	VV BYPASS LE TURBINA AP (PCV 3006)	FALHA ABERTURA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC38013	VV BYPASS LD TURBINA AP (PCV 3007)	FALHA ABERTURA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772EPC38014	BYPASS AP TURBINA - EQUIP SEGURANÇA	TRIP	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM300109	PAINÉIS CONDICIONAMENTO SINAL ANALÓGICO (I772EPM3001 A 3005)	FALHA ALIMENTAÇAO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM300126	PAINÉIS CONDICIONAMENTO SINAL ANALÓGICO (I772EPM3001 A 3005)	FALHA TRANSMISSORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM301109	PAINÉIS MONITOR VALOR LIMITE (I772EPM3011 A 3017)	FALHA ALIMENTAÇAO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM301128	PAINÉIS MONITOR VALOR LIMITE (I772EPM3011 A 3017)	FALHA MONITOR VALOR LIMITE	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM302109	PAINÉIS CONTROLE ANALÓGICO (I772EPM3021 A 3032)	FALHA ALIMENTAÇAO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM302126	PAINÉIS CONTROLE ANALÓGICO (I772EPM3021 A 3032)	FALHA TRANSMISSORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM302183	PAINÉIS CONTROLE ANALÓGICO (I772EPM3021 A 3032)	FUSÍVEL QUEIMADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM302184	PAINÉIS CONTROLE ANALÓGICO (I772EPM3021 A 3032)	FUSÍVEL QUEIMADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM304111	CUBÍCULO BYPASS TURBINA AP	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM304112	CONTROLE BYPASS TURBINA AP - ERRO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM304207	PAINEL DE CONTROLE BY-PASS DE BAIXA PRESSÃO (I772EPM3042)	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM304209	BYPASS BP LE SEM ATEMPERAÇÃO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM304210	BYPASS BP LD SEM ATEMPERAÇÃO	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM305109	PAINEIS CONTR ANAL ATUADORES (I772EPM3051 A 3060)	FALHA ALIM 24V	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM305152	PAINEIS CONTR ANAL ATUADORES (I772EPM3051 A 3060)	FALHA ALIM 440V	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM305187	PAINEIS CONTR ANAL ATUADORES (I772EPM3051 A 3060)	FALHA ALIM ATUADORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450101	PAINÉIS EHC (I772EPM4501/4502/4503 )	FALHA ALIM 220VCA ESTAB	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I772PM450102	PAINÉIS EHC (I772EPM4501/4502/4503 )	FALHA ALIM 220V 60HZ	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I772PM450103	PAINÉIS EHC (I772EPM4501/4502/4503 )	FALHA EQTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I772PM450104	LIMITAÇÃO CARGA BAIXA PRESSÃO VAPOR SH	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450105	LIMITAÇÃO CARGA BAIXO VÁCUO CONDENSADOR	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450106	LIMITAÇÃO MANUAL CARGA TURBINA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450107	RELÉ DESBAL POTENCIA/CARGA - DPC 40%	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450108	VVA TURBINA EM MODO ARCO PARCIAL	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450109	EHC - CONTROLE EM MANUAL	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I772PM450117	BBA EMERG ÓLEO TURB (TRIP ELÉTRICO)
I773PC300109	PAINÉIS CONDICIONAMENTO SINAIS BINÁRIOS (I773EPC3001 A 3003)	FALHA ALIM 24 VDC	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300120	PAINÉIS CONDICIONAMENTO SINAIS BINÁRIOS (I773EPC3001 A 3003)	FALHA TRANSM BINÁRIOS	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300401	PAINÉIS CONTROLE ATUADORES (I773EPC3004 A 3013)	FALHA ATUADORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300403	PAINÉIS CONTROLE ATUADORES (I773EPC3004 A 3013)	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300404	PAINÉIS CONTROLE ATUADORES (I773EPC3004 A 3013)	DISCREPÂNCIA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300409	PAINÉIS CONTROLE ATUADORES (I773EPC3004 A 3013)	FALHA ALIM 24 VDC	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300422	PAINÉIS CONTROLE ATUADORES (I773EPC3004 A 3013)	FALHA INTERTRAVAMENTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC300427	PAINÉIS CONTROLE ATUADORES (I773EPC3004 A 3013)	FALHA CONTR ATUADORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC301409	PAINÉIS LÓGICA PROTEÇÃO (I773EPC3014 A 3018 E 3040)	FALHA ALIM 24 VDC	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC301422	PAINÉIS LÓGICA PROTEÇÃO (I773EPC3014 A 3018 E 3040)	FALHA LÓG PROT	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC301909	PAINÉIS CONTROLE SEQUENCIA AUTOM. (I773EPC3019 A 3025)	FALHA ALIM 24 VDC	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC301973	PAINÉIS CONTROLE SEQUENCIA AUTOM. (I773EPC3019 A 3025)	FALHA TENSAO CONTROLE	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302608	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	TENSÃO FORA DA FAIXA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302609	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	FALHA ALIM 24 VDC	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302651	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	QUEIMA FUSIVEL	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302668	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	FALHA EQPTO HS SS31	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302672	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	FALHA SIMPLES SIST 2 DE 3	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302673	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	FALHA DUPLA SIST 2 EM 3	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302677	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	FALHA VENTILAÇÃO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC302679	PAINÉIS CONTROLE QUEIMADORES (I773EPC3026 A 3035)	FALHA DE SUBTENSÃO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307105	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	FALHA ALIM AUXILIAR	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307107	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	FALHA ALIM ATUADORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307109	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	FALHA ALIM	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307124	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	TEMPO EXCEDIDO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307133	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	SOBRECORRENTE ATUADORES	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307169	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	VVS POS INDEVIDA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I773PC307173	PAINÉIS CONTROLE SOPRADORES FULIGEM (I773EPC3071)	FALHA ALIM CONTROLE	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I774PA300109	PAINÉIS DE ALARME (MS3) (I774EPA3001/3002)	FALHA ALIMENTAÇAO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I774PA300111	PAINÉIS DE ALARME (MS3) (I774EPA3001/3002)	FALHA MS3	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD300209	FALHA NA ALIMENTAÇÃO - A78ECD3002	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD300298	FALHA NOS ALIMENTADORES - A78ECD3002	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD300309	FALHA NA ALIMENTAÇÃO - A78ECD3003	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD300398	FALHA NOS ALIMENTADORES - A78ECD3003	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD300409	FALHA NA ALIMENTAÇÃO - A78ECD3004-220V	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD300498	FALHA ALIMENTADORES - A78ECD3004-220V	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD3004M8	FALHA ALIMENTADORES-A78ECD3004-24Vdc	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I778CD3004M9	FALHA ALIMENTAÇÃO - A78ECD3004-24Vdc	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I781TRIP0001	SISTEMA PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I782TRIP0001	SISTEMA DESMINERALIZAÇÃO DE ÁGUA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783EMD1001	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 1	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I783EMD1002	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 2	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I783EMD1003	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 3	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I783EMD1004	BOMBA BOOSTER 1 ÁGUA CIRCULAÇÃO	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I783EMD1005	BOMBA BOOSTER 2 ÁGUA CIRCULAÇÃO	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I783EMF1001	NENHUMA BOMBA CIRCULAÇÃO EM STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	BAIXA	NÃO	NÃO
I783EML1001	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 1	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783EML1002	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 2	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783EML1003	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 3	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783EML1004	BOMBA BOOSTER 1 ÁGUA CIRCULAÇÃO	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783EML1005	BOMBA BOOSTER 2 ÁGUA CIRCULAÇÃO	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783EMT1001	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783EMT1002	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783EMT1003	BOMBA ÁGUA CIRCULAÇÃO 3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783EMT1004	BOMBA BOOSTER 1 ÁGUA CIRCULAÇÃO	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783EMT1005	BOMBA BOOSTER 2 ÁGUA CIRCULAÇÃO	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783LH1001	NÍVEL POÇO SUCÇÃO BOMBAS CIRCULAÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783LLL1002	NÍVEL POÇO SUCÇÃO BOMBAS CIRCULAÇÃO (LOGICA 2 DE 3)	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783PL1101	PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO MANCAL GUIA BOMBA AGUA CIRCULAÇÃ0 1	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783PL1104	PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO MANCAL GUIA BOMBA AGUA CIRCULAÇÃ0 2	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783PL1107	PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO MANCAL GUIA BOMBA AGUA CIRCULAÇÃ0 3	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783PLL1041	PRES UNID HIDR BBAS DESC BBAS CIRCULAÇÃO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3101	TEMP MANCAIS MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3103	TEMP MANCAL BOMBA CIRCULAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3105	TEMP ENROL MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3111	TEMP MANCAIS MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3113	TEMP MANCAL BOMBA CIRCULAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3115	TEMP ENROL MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3121	TEMP MANCAIS MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3123	TEMP MANCAL BOMBA CIRCULAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TH3125	TEMP ENROL MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783THH3101	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3102	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3103	TEMP MANCAL BOMBA CIRCULAÇÃO 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3111	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3112	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3113	TEMP MANCAL BOMBA CIRCULAÇÃO 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3121	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3122	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783THH3123	TEMP MANCAL BOMBA CIRCULAÇÃO 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I783TL1021	TEMP ÁGUA CIRCULAÇÃO DESC BOMBAS	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783TVH1024	TEMP ÁGUA CIRCULAÇÃO DESC BOMBAS	ALTISSIMA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783UHF1001	UNID HIDR VVAS DESC BBAS CIRCULAÇÃO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783ZH1002	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZH1004	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZH1006	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 3	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZH1008	VVA ENTR CÂMARA 1 CONDENSADOR	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZH1010	VVA ENTR CÂMARA 2 CONDENSADOR	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1011	VVA SAÍDA CÂMARA 1 CONDENSADOR	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZH1012	VVA SAÍDA CÂMARA 1 CONDENSADOR	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZH1014	VVA SAÍDA CÂMARA 2 CONDENSADOR	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1001	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 1	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1003	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 2	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1005	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 3	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1007	VVA ENTR CÂMARA 1 CONDENSADOR	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1009	VVA ENTR CÂMARA 2 CONDENSADOR	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZL1013	VVA SAÍDA CÂMARA 2 CONDENSADOR	FECHADA	NÃO FECHADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I783ZM1002	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 1	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783ZM1004	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 2	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I783ZM1006	VVA DESC BOMBA CIRCULAÇÃO 3	NÃO ABERTA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784DPL3020	PRES DIFER BOMBAS CICLO FECHADO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784DPLL3020	PRES DIFER BOMBAS CICLO FECHADO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I784EMD1001	BOMBA 1 CICLO FECHADO	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I784EMD1002	BOMBA 2 CICLO FECHADO	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I784EML1001	BOMBA 1 CICLO FECHADO	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I784EML1002	BOMBA 2 CICLO FECHADO	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I784EMT1001	BOMBA 1 CICLO FECHADO	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I784EMT1002	BOMBA 2 CICLO FECHADO	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I784LH1004	NÍVEL TANQUE PIEZOMÉTRICO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784LL1001	NÍVEL TANQUE PIEZOMÉTRICO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784LLL1003	NÍVEL TANQUE PIEZOMÉTRICO	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I784PH1012	PRES ÁGUA CF ENTR RESF ÓLEO SELAGEM	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784EMS1002	BOMBA 2 CICLO FECHADO - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784EMS1001	BOMBA 1 CICLO FECHADO - PARTIDA STANDBY	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I784TH1006	TEMP ÁGUA CF SAÍDA RESF CICLO FECHADO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785EMD1001	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 1	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1002	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 2	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1003	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 3	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1004	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 4	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1005	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 5	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1006	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 6	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1007	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 7	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1008	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 8	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1009	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 9	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1010	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 10	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1011	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 11	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EMD1012	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 12	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I785EML1001	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 1	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1002	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 2	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1003	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 3	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1004	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 4	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1005	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 5	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1006	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 6	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1007	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 7	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1008	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 8	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1009	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 9	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1010	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 10	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1011	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 11	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EML1012	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 12	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I785EMT1001	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 1	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1002	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 2	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1003	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 3	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1004	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 4	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1005	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 5	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1006	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 6	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1007	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 7	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1008	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 8	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1009	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 9	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1010	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 10	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1011	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 11	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785EMT1012	VENTILADOR TORRE RESFRIAMENTO 12	TRIP ELÉTRICO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785TH3011	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3015	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 1	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3021	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3025	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 2	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3031	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3035	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 3	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3041	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3045	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 4	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3051	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 5	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3055	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 5	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3061	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 6	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3065	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 6	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3071	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 7	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3075	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 7	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3081	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 8	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3085	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 8	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3091	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 9	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3095	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 9	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3101	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 10	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3105	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 10	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3111	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 11	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3115	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 11	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3121	TEMP MANCAIS MOTOR VENT TORRE RESF 12	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785TH3125	TEMP ENROL MOTOR VENT TORRE RESF 12	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3011	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3012	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 1	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3021	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3022	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 2	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3031	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3032	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 3	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3041	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3042	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 4	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3051	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 5	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3052	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 5	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3061	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 6	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3062	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 6	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3071	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 7	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3072	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 7	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3081	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 8	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3082	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 8	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3091	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 9	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3092	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 9	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3101	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 10	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3102	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 10	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3111	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 11	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3112	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 11	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3121	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENT TORRE RESF 12	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785THH3122	TEMP MANCAL LA MOTOR VENT TORRE RESF 12	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I785XHH1001	RESERVA
I785XHH1002	RESERVA
I785XHH1003	RESERVA
I785XHH1004	RESERVA
I785XHH1005	RESERVA
I785XHH1006	RESERVA
I785XHH1007	RESERVA
I785XHH1008	RESERVA
I785XHH1009	RESERVA
I785XHH1010	RESERVA
I785XHH1011	RESERVA
I785XHH1012	RESERVA
I785LSL1013	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 1	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1014	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 2	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1015	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 3	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1016	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 4	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1017	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 5	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1018	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 6	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1019	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 7	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1020	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 8	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1021	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 9	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1022	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 10	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1023	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 11	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I785LSL1024	NÍVEL ÓLEO CAIXA REDUTORA VENT TORRE RESFRIAMENTO 12	BAIXO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO
I786EMD1001	BOMBA 1 ÁGUA DE SERVIÇO	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I786EMD1002	BOMBA 2 ÁGUA DE SERVIÇO	DESLIGADA	LIGADA	BAIXA	NÃO	NÃO
I786EML1001	BOMBA 1 ÁGUA DE SERVIÇO	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I786EML1002	BOMBA 2 ÁGUA DE SERVIÇO	LIGADA	DESLIGADA	MEDIA	NÃO	NÃO
I791PL3251	PRESSÃO AR COMANDO	BAIXA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I791PLL3512	PRES AR ATOMIZAÇÃO QUEIMADORES (LOGICA 2 DE 3)	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I791PLL3522	PRES AR COMANDO QUEIMADORES (LOGICA 2 DE 3)	MUITO BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I791TRIP0001	SISTEMA DE AR COMPRIMIDO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I793TRIP0001	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796PH3007	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR CALDEIRA	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796PH3014	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR P/ MOINHOS
I796PH3507	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR CICLO TÉRMICO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796PL3006	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR CALDEIRA	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796PL3505	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR CICLO TÉRMICO	BAIXO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796TH3003	TEMP VAPOR AUXILIAR CALD APÓS 1º INJEÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796TH3007	TEMP VAPOR AUXILIAR CALD APÓS 2º INJEÇÃO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796TH3503	TEMP EXTR TURB P/COLET VAPOR AUX CICLO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796TH3507	TEMP VAPOR AUXILIAR CICLO TERMICO	ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796THH3004	TEMP VAPOR AUXILIAR CALD APÓS 1º INJEÇÃ	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796THH3502	TEMP EXTR TURB P/ COLET VAPOR AUX CICLO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796THH3506	TEMP VAPOR AUXILIAR CICLO TERMICO	MUITO ALTO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I796ZH1509	VVA ISOL VAPOR P/ EJETOR PARTIDA	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I796ZH1510	VVA ISOL VAPOR P/ EJETOR SERVIÇO 1	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I796ZH1511	VVA ISOL VAPOR P/ EJETOR SERVIÇO 2	ABERTA	NÃO ABERTA	MEDIA	NÃO	NÃO
I797TRIP0001	SISTEMA INJEÇÃO QUÍMICA	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I797LC0001	PAINEL INJEÇÃO QUÍMICA EM LOCAL	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I797FD0001	FALHA DISJUNTORES INJEÇÃO QUÍMICA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I797LL0001	NÍVEL MUITO BAIXO INJEÇÃO QUÍMICA	ATUADO	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	NÃO
I7EPX00A-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3100A P/ SINAIS UAD7	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX00B-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3100B P/ SINAIS UAD7	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX00C-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3100C P/ SINAIS UAD7	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX00D-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3100D P/ SINAIS UAD8	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX00E-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3100E P/ SINAIS UAD8	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX98A-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3098A P/ SINAIS UAD1	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX98B-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3098B P/ SINAIS UAD2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX98C-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3098C P/ SINAIS UAD2	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX98D-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3098D P/ SINAIS UAD3	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX98E-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3098E P/ SINAIS UAD3	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX98F-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3098F P/ SINAIS UAD4	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX99A-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3099A P/ SINAIS UAD4	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX99B-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3099B P/ SINAIS UAD5	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX99C-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3099C P/ SINAIS UAD5	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX99D-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3099D P/ SINAIS UAD6	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX99E-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3099E P/ SINAIS UAD6	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I7EPX99F-24V	FALHA TENSÃO NO EPX3099F P/ SINAIS UAD6	FALHA	NORMALIZADO	MEDIA	SIM	SIM
I722HHY00EZ101ZV07	TRIP CALDEIRA PRESENTE	ATUADO	NORMALIZADO	ALTA	SIM	NÃO

## Analogicos
TAG	DESCRICAO	Min	Max	UNIDADE	LL	L	H	HH
I722DTY3390	GRAU DE SUPERAQUECIMENTO SH1A	0	100	°C			30
I722FY3001	VAZÃO ÁGUA SAÍDA ECONOMIZADOR LADO ESQUERDO	0	700	t/h
I722FY3005	VAZÃO ÁGUA SAÍDA ECONOMIZADOR LADO DIREITO	0	700	t/h
I722FY3007	VAZÃO ÁGUA RECIRCULAÇÃO CALDEIRA	0	600	t/h
I722LY3001	NIVEL VASO SEPARADOR	0	10000	mm	2000	4000
I722PT3013	PRESSÃO VASO SEPARADOR	0	250	bar
I722TE1615	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA 1 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	0	150	°C			110
I722TE1621	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA 1 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	0	150	°C			80	90
I722TE1623	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA 1 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	0	150	°C			80	90
I722TE1635	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA 2 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	0	150	°C			110
I722TE1641	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA 2 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	0	150	°C			80	90
I722TE1643	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA 2 RECUPERAÇÃO DRENOS CALDEIRA	0	150	°C			80	90
I722TE3005	TEMP METAL PAREDE FRONTAL ENTRADA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3040	TEMP METAL PAREDE TRASEIRA ENTRADA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3075	TEMP METAL PAREDE ESQ ENTRADA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3089	TEMP METAL PAREDE DIREITO ENTRADA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3103	TEMP METAL PAREDE FRONTAL SAIDA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3108	TEMP METAL PAREDE TRASEIRA SAÍDA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3113	TEMP METAL PAREDE ESQUERDO SAÍDA COLETOR EQUALIZAÇÕ EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3115	TEMP METAL PAREDE DIREITO SAÍDA COLETOR EQUALIZAÇÃO EVAPORADOR	50	400	°C
I722TE3117	TEMP METAL SAÍDA PAREDE ESPIRAL FRONTAL EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3151	TEMP METAL SAÍDA PAREDE ESPIRAL TRASEIRA EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3185	TEMP METAL SAÍDA PAREDE ESPIRAL ESQUERDO EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3199	TEMP METAL SAÍDA PAREDE ESPIRAL DIREITO EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3218	TEMP METAL PAREDE TRASEIRA ESQUERDO TETO EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3252	TEMP METAL EVAPORADOR TETO LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TE3293	TEMP METAL EVAPORADOR TETO LADO DIREITO	50	600	°C
I722TE3392	TEMP METAL PAREDE COLETOR ENTRADA SH1B	50	600	°C
I722TE3399	TEMP METAL PAREDE LATERAL COLETOR ENTRADA SH1C	50	600	°C
I722TE3401	TEMP METAL PAREDE LATERAL ESQUERDO COLETOR SAÍDA SH1B	50	600	°C
I722TE3402	TEMP METAL PAREDE CENTRAL COLETOR SAÍDA SH1B	50	600	°C
I722TE3403	TEMP METAL PAREDE LATERAL DIREITO COLETOR SAÍDA SH1B	50	600	°C
I722TE3404	TEMP METAL PAREDE LATERAL ESQUERDO COLETOR SAÍDA SH1C	50	600	°C
I722TE3405	TEMP METAL PAREDE LATERAL DIREITO COLETOR SAÍDA SH1C	50	600	°C
I722TE3406	TEMP METAL PAREDE FRONTAL SH1E	50	600	°C
I722TE3407	TEMP METAL PAREDE FRONTAL SH1E	50	600	°C
I722TE3408	TEMP METAL PAREDE FRONTAL SH1E	50	600	°C
I722TE3446	TEMP METAL SH3 LADO ESQUERDO	50	600	°C			570
I722TE3447	TEMP METAL SH3 LADO DIREITO	50	600	°C			570
I722TE3463	TEMP METAL TUBULAÇÃO ESQUERDO SAÍDA SH3	50	600	°C			570
I722TE3475	TEMP METAL TUBULAÇÃO CENTRAL SAÍDA SH3	50	600	°C			570
I722TE3487	TEMP METAL TUBULAÇÃO DIREITO SAÍDA SH3	50	600	°C			570
I722TE3513	TEMP METAL PAREDE INTERNA COLETOR SAIDA SH3 LADO DIREITO	50	600	°C			570
I722TE3514	TEMP METAL PAREDE EXTERNA COLETOR SAIDA SH3 LADO DIREITO	50	600	°C			570
I722TE3560	TEMP METAL RH2 LADO ESQUERDO	50	600	°C			570
I722TE3576	TEMP METAL RH2 LADO DIREITO	50	600	°C			570
I722TE3592	TEMP METAL TUBULAÇÃO ESQUERDO SAÍDA RH2	50	600	°C			570
I722TE3595	TEMP METAL TUBULAÇÃO CENTRAL SAÍDA RH2	50	600	°C			570
I722TE3598	TEMP METAL TUBULAÇÃO DIREITO SAÍDA RH2	50	600	°C			570
I722TE3601	TEMP METAL PAREDE INTERNA COLETOR SAIDA RH2 LADO ESQUERDO	50	600	°C			570
I722TE3602	TEMP METAL PAREDE EXTERNA COLETOR SAIDA RH2 LADO ESQUERDO	50	600	°C			570
I722TE3701	TEMP METAL PAREDE FRONTAL EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3711	TEMP METAL PAREDE LATERAL ESQUERDO EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3715	TEMP METAL PAREDE LATERAL DIREITO EVAPORADOR	50	600	°C
I722TE3721	TEMP METAL PAREDE FRONTAL SH1A	50	600	°C
I722TE3731	TEMP METAL PAREDE LATERAL ESQUERDO SH1A	50	600	°C
I722TE3735	TEMP METAL PAREDE LATERAL DIREITO SH1A	50	600	°C
I722TT3002	TEMP ÁGUA SAÍDA ECONOMIZADOR LADO ESQUERDO	50	400	°C
I722TT3004	TEMP ÁGUA SAÍDA ECONOMIZADOR LADO DIREITO	50	400	°C
I722TT3338	TEMP VAPOR SAÍDA EVAPORADOR LADO ESQUERDO	50	600	°C			395	430
I722TT3341	TEMP VAPOR APÓS ATEMP EMERG LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3345	TEMP VAPOR SAÍDA EVAPORADOR LADO DIREITO	50	600	°C			395	430
I722TT3347	TEMP VAPOR SAÍDA EVAPORADOR LADO DIREITO	50	600	°C			395	430
I722TT3350	TEMP VAPOR APÓS ATEMP EMERGENCIA LADO DIREITO	50	600	°C
I722TT3361	TEMP METAL PAREDE INTERNA VASO SEPARADOR	50	600	°C
I722TT3362	TEMP METAL PAREDE EXTERNA VASO SEPARADOR	50	600	°C
I722TT3382	TEMP VAPOR SAÍDA SEPARADOR LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3390	TEMPERATURA VAPOR SAÍDA SH1A LD CALDEIRA	50	600	°C
I722TT3391	TEMPERATURA VAPOR SAÍDA SH1A LE CALDEIRA	50	600	°C
I722TT3409	TEMP VAPOR SAÍDA SH1F LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3410	TEMP VAPOR SH SAÍDA BIFLUXO LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3411	TEMP VAPOR SAÍDA SH1F LADO DIREITO	50	600	°C
I722TT3412	TEMP VAPOR SH SAÍDA BIFLUXO LADO DIREITO	50	600	°C
I722TT3414	TEMP VAPOR APÓS ATEMPERAÇÃO SH2 LADO DIREITO	50	600	°C
I722TT3417	TEMP VAPOR APÓS ATEMPERAÇÃO SH2 LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3420	TEMP VAPOR SAÍDA SH2 LADO ESQUERDO	50	600	°C			500
I722TT3423	TEMP VAPOR SAÍDA SH2 LADO DIREITO	50	600	°C			500
I722TT3426	TEMP VAPOR APÓS ATEMPERAÇÃO SH3 LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3429	TEMP VAPOR APÓS ATEMPERAÇÃO SH3 LADO DIREITO	50	600	°C
I722TT3533	TEMP VAPOR ENTRADA RH1 LADO ESQUERDO	50	600	°C			450
I722TT3536	TEMP VAPOR ENTRADA RH1 LADO DIREITO	50	600	°C			450
I722TT3539	TEMP VAPOR SAÍDA RH1 LADO ESQUERDO	50	600	°C			510
I722TT3546	TEMP VAPOR SAÍDA RH1 LADO DIREITO	50	600	°C			510
I722TT3555	TEMP VAPOR APÓS ATEMPERAÇÃO RH2 LADO ESQUERDO	50	600	°C
I722TT3558	TEMP VAPOR APÓS ATEMPERAÇÃO RH2 LADO DIREITO	50	600	°C
I723AT1001	TEOR PARTICULADO SAÍDA PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 1	0	500	mg/m3			200	500
I723AT1002	TEOR PARTICULADO SAÍDA PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 2	0	500	mg/m3			200	500
I723AT3203	TEOR 02 GASES SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	10	%		2,5
I723AT3205	TEOR C02 GASES SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	20	%			16
I723AT3207	TEOR CO GASES SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	500	ppm			100
I723AT3213	TEOR 02 GASES SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	10	%		2,5
I723AT3215	TEOR C02 GASES SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	20	%			16
I723AT3217	TEOR CO GASES SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	500	ppm			100
I723AY3203	TEOR 02 GASES SAÍDA CALDEIRA - MENOR VALOR PARA CONTROLE	0	10	%
I723ET1005	CORRENTE MOTOR VENT. FORÇADO 1	0	500	A			255
I723ET1012	CORRENTE MOTOR VENT. FORÇADO 2	0	500	A			255
I723ET1101	CORRENTE MOTOR VENT. INDUZIDO 1	0	500	A			290
I723ET1102	CORRENTE MOTOR VENT. INDUZIDO 2	0	500	A			290
I723FT3111	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 1 - LADO ESQUERDO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3112	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 1 - LADO DIREITO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3121	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 2 - LADO ESQUERDO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3122	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 2 - LADO DIREITO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3131	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 3 - LADO ESQUERDO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3132	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 3 - LADO DIREITO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3141	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 4 - LADO ESQUERDO	0	170	10³Nm3/h
I723FT3142	VAZÃO AR SECUNDÁRIO - FILA 4 - LADO DIREITO	0	170	10³Nm3/h
I723PT3103	PRESSÃO AR SECUNDÁRIO ENTRADA QUEIMADORES	0	600	mmH2O
I723PT3214	PRESSÃO FORNALHA LADO ESQUERDO	-300	300	mmH2O	-250	-50	50	250
I723PT3217	PRESSÃO FORNALHA LADO DIREITO	-300	300	mmH2O	-250	-50	50	250
I723PT3222	PRESSÃO GASES COMBUSTÃO APÓS SH3	-150	150	mmH2O
I723PT3224	PRESSÃO GASES COMBUSTÃO APÓS RH2	-150	150	mmH2O
I723PT3226	PRESSÃO GASES COMBUSTÃO APÓS SH2	-150	150	mmH2O
I723PT3228	PRESSÃO GASES COMBUSTÃO APÓS RH1	-150	150	mmH2O
I723PT3229	PRESSÃO GASES COMB SAÍDA CALDEIRA LE	-150	150	mmH2O
I723PT3230	PRESSÃO GASES COMB SAÍDA CALDEIRA LD	-150	150	mmH2O
I723ST2401	ROTAÇÃO AQUECEDOR REGENARATIVO 1	0	3	rpm	1,3	1,35
I723ST2402	ROTAÇÃO AQUECEDOR REGENARATIVO 2	0	3	rpm	1,3	1,35
I723TE1009	TEMP MANCAL LA MOTOR FORÇADO 1	0	150	°C			80	90
I723TE1011	TEMP MANCAL LNA MOTOR FORÇADO 1	0	150	°C			80	90
I723TE1013	TEMP ENROL MOTOR VENTILADOR FORÇADO 1	0	200	°C			110
I723TE1029	TEMP MANCAL LA MOTOR FORÇADO 1	0	150	°C			80	90
I723TE1031	TEMP MANCAL LNA MOTOR FORÇADO 1	0	150	°C			80	90
I723TE1033	TEMP ENROL MOTOR VENTILADOR FORÇADO 1	0	150	°C			110
I723TE1505	TEMP MANCAL LNA MOTOR INDUZIDO 1	0	150	°C			80	90
I723TE1507	TEMP MANCAL LA MOTOR INDUZIDO 1	0	150	°C			80	90
I723TE1512	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR INDUZIDO 1	0	200	°C			110
I723TE1525	TEMP MANCAL LA MOTOR INDUZIDO 2	0	150	°C			80	90
I723TE1527	TEMP MANCAL LNA MOTOR INDUZIDO 2	0	150	°C			80	90
I723TE1532	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR INDUZIDO 2	0	200	°C			110
I723TE2005	TEMP MANCAL LNA VENTILADOR FORÇADO 1	0	150	°C			80	90
I723TE2007	TEMP MANCAL LA VENTILADOR FORÇADO 1	0	150	°C			80	90
I723TE2025	TEMP MANCAL LNA VENTILADOR FORÇADO 2	0	150	°C			80	90
I723TE2027	TEMP MANCAL LA VENTILADOR FORÇADO 2	0	150	°C			80	90
I723TE2401	TEMP MANCAL INFERIOR AQUECEDOR AR 1	0	150	°C			80	90
I723TE2404	TEMP MANCAL SUPERIOR AQUECEDOR AR 1	0	150	°C			80	90
I723TE2431	TEMP MANCAL INFERIOR AQUECEDOR AR 2	0	150	°C			80	90
I723TE2434	TEMP MANCAL SUPERIOR AQUECEDOR AR 2	0	150	°C			80	90
I723TE3501	TEMP MANCAL LA VENTILADOR INDUZIDO 1	0	150	°C			80	90
I723TE3503	TEMP MANCAL LNA VENTILADOR INDUZIDO 1	0	150	°C			80	90
I723TE3521	TEMP MANCAL LNA VENTILADOR INDUZIDO 2	0	150	°C			80	90
I723TE3523	TEMP MANCAL LA VENTILADOR INDUZIDO 2	0	150	°C			80	90
I723TI3301	MÉDIA TEMPERATURA AQUECEDOR REGENERATIVO 1	50	150	°C		85
I723TI3302	MÉDIA TEMPERATURA AQUECEDOR REGENERATIVO 2	50	150	°C		85
I723TT3041	TEMP AR ENTRADA AQUECEDOR REGENERATIVO 1	0	200	°C
I723TT3047	TEMP AR SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 1 LE	50	500	°C
I723TT3052	TEMP AR SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 1 LD	50	500	°C
I723TT3057	TEMP AR ENTRADA AQUECEDOR REGENERATIVO 2	0	200	°C
I723TT3062	TEMP AR SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 2 LE	50	500	°C
I723TT3067	TEMP AR SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 2 LD	50	500	°C
I723TT3201	TEMPERATURA FORNALHA LE	0	1538	°C			1350
I723TT3202	TEMPERATURA FORNALHA LD	50	600	°C			550
I723TT3242	TEMP GASES COMBUSTÃO ENTRADA AQUECEDOR REGENERATIVO 1	50	600	°C
I723TT3250	TEMP GASES COMBUSTÃO SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 1	50	300	°C
I723TT3257	TEMP GASES COMBUSTÃO ENTRADA AQUECEDOR REGENERATIVO 2	50	600	°C
I723TT3261	TEMP GASES COMBUSTÃO SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 2	50	300	°C
I723TT3268	TEMPERATURA GASES ENTRADA PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 1 LE	50	300	°C			220
I723TT3271	TEMPERATURA GASES ENTRADA PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 1 LD	50	300	°C			220
I723TT3294	TEMPERATURA GASES ENTRADA PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 2 LE	50	300	°C			220
I723TT3297	TEMPERATURA GASES ENTRADA PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO 2 LD	50	300	°C			220
I724ET1002	CORRENTE MOTOR VENT. AR PRIMÁRIO 1	0	250	A			155
I724ET1006	CORRENTE MOTOR VENT. AR PRIMÁRIO 1	0	250	A			155
I724ET1111	CORRENTE MOTOR MOINHO CARVÃO 1	0	150	A			85
I724ET1112	CORRENTE MOTOR MOINHO CARVÃO 2	0	150	A			85
I724ET1113	CORRENTE MOTOR MOINHO CARVÃO 3	0	150	A			85
I724ET1114	CORRENTE MOTOR MOINHO CARVÃO 4	0	150	A			85
I724FY3010	VAZÃO AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 1	0	120	10³Nm3/h
I724FY3020	VAZÃO AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 2	0	120	10³Nm3/h
I724FY3030	VAZÃO AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 3	0	120	10³Nm3/h
I724FY3040	VAZÃO AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 4	0	120	10³Nm3/h
I724PT3060	PRESSÃO AR PRIMÁRIO SAÍDA AQUECEDORES	0	2000	mmca
I724ST3101	VELOCIDADE ALIMENTADOR CARVÃO 1	0	100	%			85
I724ST3201	VELOCIDADE ALIMENTADOR CARVÃO 2	0	100	%			85
I724ST3301	VELOCIDADE ALIMENTADOR CARVÃO 3	0	100	%			85
I724ST3401	VELOCIDADE ALIMENTADOR CARVÃO 4	0	100	%			85
I724TE1002	TEMP MANCAL LA VENTILADOR AR PRIMÁRIO 1	0	150	°C			80	90
I724TE1004	TEMP MANCAL INT VENTILADOR AR PRIMÁRIO 1	0	150	°C			80	90
I724TE1006	TEMP MANCAL LA MOTOR AR PRIMÁRIO 1	0	150	°C			80	90
I724TE1008	TEMP MANCAL LNA MOTOR AR PRIMÁRIO 1	0	150	°C			80	90
I724TE1012	TEMP ENROLAMENTO MOTOR AR PRIMÁRIO 1	0	200	°C			110
I724TE1032	TEMP MANCAL LA VENTILADOR AR PRIMÁRIO 2	0	150	°C			80	90
I724TE1034	TEMP MANCAL INT VENTILADOR AR PRIMÁRIO 2	0	150	°C			80	90
I724TE1036	TEMP MANCAL LA MOTOR AR PRIMÁRIO 2	0	150	°C			80	90
I724TE1038	TEMP MANCAL LNA MOTOR AR PRIMÁRIO 2	0	150	°C			80	90
I724TE1042	TEMP ENROLAMENTO MOTOR AR PRIMÁRIO 2	0	200	°C			110
I724TE1123	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 1	0	200	°C			110
I724TE1126	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 1	0	150	°C			80	90
I724TE1128	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 1	0	150	°C			80	90
I724TE1223	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 2	0	200	°C			110
I724TE1226	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 2	0	150	°C			80	90
I724TE1228	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 2	0	150	°C			80	90
I724TE1323	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 3	0	200	°C			110
I724TE1326	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 3	0	150	°C			80	90
I724TE1328	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 3	0	150	°C			80	90
I724TE1423	TEMP ENROLAMENTO MOTOR MOINHO 4	0	200	°C			110
I724TE1426	TEMP MANCAL LNA MOTOR MOINHO 4	0	150	°C			80	90
I724TE1428	TEMP MANCAL LA MOTOR MOINHO 4	0	150	°C			80	90
I724TE3101	TEMP MANCAL ROLO 1 MOINHO 1	0	150	°C			110
I724TE3102	TEMP MANCAL ROLO 2 MOINHO 1	0	150	°C			110
I724TE3103	TEMP MANCAL ROLO 3 MOINHO 1	0	150	°C			100
I724TE3114	TEMP ÓLEO MANCAL MICHEL MOINHO 1	0	150	°C			60	70
I724TE3201	TEMP MANCAL ROLO 1 MOINHO 2	0	150	°C			110
I724TE3202	TEMP MANCAL ROLO 2 MOINHO 2	0	150	°C			110
I724TE3203	TEMP MANCAL ROLO 3 MOINHO 2	0	150	°C			100
I724TE3214	TEMP ÓLEO MANCAL MICHEL MOINHO 2	0	150	°C			60	70
I724TE3301	TEMP MANCAL ROLO 1 MOINHO 3	0	150	°C			110
I724TE3302	TEMP MANCAL ROLO 2 MOINHO 3	0	150	°C			110
I724TE3303	TEMP MANCAL ROLO 3 MOINHO 3	0	150	°C			100
I724TE3314	TEMP ÓLEO MANCAL MICHEL MOINHO 3	0	150	°C			60	70
I724TE3401	TEMP MANCAL ROLO 1 MOINHO 4	0	150	°C			110
I724TE3402	TEMP MANCAL ROLO 2 MOINHO 4	0	150	°C			110
I724TE3403	TEMP MANCAL ROLO 3 MOINHO 4	0	150	°C			100
I724TE3414	TEMP ÓLEO MANCAL MICHEL MOINHO 4	0	150	°C			60	70
I724TT3062	TEMPERATURA AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 1	50	500	°C
I724TT3072	TEMPERATURA AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 2	50	500	°C
I724TT3082	TEMPERATURA AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 3	50	500	°C
I724TT3092	TEMPERATURA AR PRIMÁRIO ENTRADA MOINHO 4	50	500	°C
I724TY3020	TEMP AR PRIMÁRIO SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 1	50	500	°C
I724TY3050	TEMP AR PRIMÁRIO SAÍDA AQUECEDOR REGENERATIVO 2	50	500	°C
I724TY3106	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 1	50	150	°C		70	105	120
I724TY3206	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 2	50	150	°C		70	105	120
I724TY3306	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 3	50	150	°C		70	105	120
I724TY3406	TEMP CLASSIFICADOR MOINHO 4	50	150	°C		70	105	120
I726LT1001	NIVEL TANQUE RECIRCULAÇÃO SISTEMA CINZA UMIDA	0,15	5,5	m		4	5,45
I726LT1002	NIVEL BACIA CINZA A	2,8	8,2	m
I726LT1003	NIVEL BACIA CINZA B	2,8	8,2	m
I727FY3051	VAZÃO SUPRIMENTO ÓLEO DIESEL QUEIMADORES	0	900	l/min
I727LT1001	NÍVEL TANQUE 1 ÓLEO DIESEL	0	9	m
I727LT1002	NÍVEL TANQUE 2 ÓLEO DIESEL	0	9	m
I727PT3137	PRESSÃO DESCARGA BOMBAS INJEÇÃO ÓLEO DIESEL	0	40	bar
I727PT3148	PRESSÃO DESCARGA BOMBAS ÓLEO DIESEL IGNIÇÃO	0	16	bar
I727PT3165	PRESSÃO ÓLEO DIESEL ANTES QUEIMADORES	0	30	bar		8	14
I727PT3197	PRESSÃO ÓLEO DIESEL ANTES IGNITORES	0	16	bar		5
I728LT3202	NÍVEL TANQUE DRENOS AQUECEDOR AR A VAPOR	430	930	mm
I728PT3005	PRESSÃO COLETOR SOPRADORES CALDEIRA	0	40	bar
I730ST4002	VIBRAÇÃO MANCAL 1 TURBINA	0	300	µm			150
I730ST4003	VIBRAÇÃO MANCAL 2 TURBINA	0	300	µm			150
I730ST4004	VIBRAÇÃO MANCAL 3 TURBINA	0	300	µm			150
I730ST4005	VIBRAÇÃO MANCAL 4 TURBINA	0	300	µm			150
I730ST4006	VIBRAÇÃO MANCAL 5 GERADOR	0	300	µm			150
I730ST4007	VIBRAÇÃO MANCAL 6 GERADOR	0	300	µm			150
I730ST4012	VELOCIDADE TURBINA	0	4000	rpm
I730ST4020	VIBRAÇÃO MANCAL 7 GERADOR	0	300	µm			150
I730TE4002	TEMP INTERNA METAL VV BLOQUEIO 2 TURBINA AP	0	600	°C
I730TE4004	TEMP EXTERNA METAL VV BLOQUEIO 2 TURBINA AP	0	600	°C
I730TE4026	TEMP METAL ENTRADA VV COMBINADA 1 TURBINA MP	0	600	°C
I730TE4028	TEMP METAL ENTRADA VV COMBINADA 2 TURBINA MP	0	600	°C
I730TT3006	TEMP INTERNA METAL VVS CONTROLE AP	50	600	°C
I730TT3008	TEMP EXTERNA METAL VVS CONTROLE AP	50	600	°C
I730TT3012	TEMP METAL 1º ESTÁGIO TURBINA AP	50	600	°C
I730TT3014	TEMP METAL EXAUSTÃO TURBINA AP -INFERIOR	50	600	°C			350	480
I730TT3016	TEMP METAL EXAUSTÃO TURBINA AP -INFERIOR	50	600	°C			350	480
I730TT3018	TEMP METAL EXAUSTÃO TURBINA AP -INFERIOR	50	600	°C			350	480
I730TT3020	TEMP METAL EXAUSTÃO TURBINA AP -INFERIOR	50	600	°C			350	480
I730TT3022	TEMP METAL EXAUSTÃO TURBINA AP -SUPERIOR	50	600	°C			350	480
I730TT3034	TEMP METAL 1º ESTÁGIO TURBINA MP	50	600	°C
I730TT3036	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA MP -ENTRADA	50	600	°C
I730TT3038	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR TURBINA MP -EXTRAÇÃO AP1	50	600	°C
I730TT3040	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA MP -EXTRAÇÃO AP1	50	600	°C
I730TT3042	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR TURBINA MP -EXTRAÇÃO DESGASEIFICADOR	50	600	°C
I730TT3044	TEMP METAL CROSSOVER -EXTRAÇÃO DESGASEIFICADOR	50	600	°C
I730TT3050	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP4 LT	50	300	°C
I730TT3052	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP4 LT	50	300	°C
I730TT3054	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP4 LG	50	300	°C
I730TT3056	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP4 LG	50	300	°C
I730TT3058	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP3 LT	50	300	°C
I730TT3060	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP3 LT	50	300	°C
I730TT3062	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP3 LG	50	300	°C
I730TT3064	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP3 LG	50	300	°C
I730TT3066	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR EXAUSTÃO TURBINA BP - LT	0	150	°C			80	110
I730TT3068	TEMP METAL CARCAÇA INFERIOR EXAUSTÃO TURBINA BP - LG	0	150	°C			80	110
I730TT3070	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP - EXTRAÇÃO BP1 LG	0	300	°C			230
I730TT3072	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP - EXTRAÇÃO BP1 LG	0	300	°C			230
I730TT3074	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP - EXTRAÇÃO BP1 LT	0	300	°C			230
I730TT3076	TEMP METAL CARCAÇA SUPERIOR TURBINA BP -EXTRAÇÃO BP1 LT	0	300	°C			230
I730ZDT4001	EXPANSÃO DIFERENCIAL TURBINA AP/MP	-8	12	mm		-4,6	9,7
I730ZDT4002	EXPANSÃO DIFERENCIAL TURBINA BP	-8	17	mm		-6,3	12,5
I730ZT4001	EXPANSÃO ABSOLUTA TURBINA	0	40	mm
I730ZT4002	EXCENTRICIDADE TURBINA	0	300	µm
I730ZT4003	DESGASTE MANCAL ESCORA TURBINA	-2	2	mm	-0,9	-0,5	0,5	0,9
I730ZT4004	DESGASTE MANCAL ESCORA TURBINA	-2	2	mm
I730ZT4005	DESGASTE MANCAL ESCORA TURBINA	-2	2	mm
I731DTT3015	TEMP DIFERENCIAL METAL TUBULÃO VAPOR SH LADO ESQUERDO	-100	100	°C
I731FY3002	VAZÃO VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	0	600	t/h
I731FY3004	VAZÃO VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO DIREITO	0	600	t/h
I731FY3005	VAZÃO TOTAL VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA	0	1200	t/h
I731PT3007	PRESSÃO VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO DIREITO	0	250	bar			190	198
I731PT3008	PRESSÃO VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO DIREITO	0	250	bar			190	198
I731PT3009	PRESSÃO VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO DIREITO	0	250	bar			190	198
I731PT3012	PRESSÃO VAPOR SH TUBULÃO LADO ESQUERDO	0	250	bar
I731PT3013	PRESSÃO VAPOR SH TUBULÃO LADO DIREITO	0	250	bar
I731PT3015	PRESSÃO VAPOR SH ENTRADA TURBINA AP	0	250	bar			180
I731PT3061	PRESSÃO VAPOR RH ENTRADA TURBINA MP	0	70	bar			45
I731PT4810	PRESSÃO FLUIDO HIDRÁULICO CONTROLE TURBINA	0	140	bar	76	91
I731TT3004	TEMP VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO ESQUERDO	50	600	°C		530	545
I731TT3010	TEMP VAPOR SH SAÍDA CALDEIRA LADO DIREITO	50	600	°C		530	545
I731TT3019	TEMP VAPOR SH ENTRADA TURBINA AP - LE CALDEIRA	50	600	°C		450
I731TT3024	TEMP VAPOR SH ENTRADA TURBINA AP - LD CALDEIRA	50	600	°C		450
I731TT3030	TEMP VAPOR APÓS BYPASS AP LADO ESQUERDO	50	600	°C			390
I731TT3034	TEMP VAPOR APÓS BYPASS AP LADO DIREITO	50	600	°C			390
I731TT3039	TEMP VAPOR RH FRIO SAÍDA TURBINA AP LADO ESQUERDO	50	400	°C
I731TT3040	TEMP VAPOR RH FRIO SAÍDA TURBINA AP LADO DIREITO	50	400	°C
I731TT3051	TEMP VAPOR RH QUENTE SAÍDA CALDEIRA LD	50	600	°C		530	545
I731TT3057	TEMP VAPOR RH QUENTE SAÍDA CALDEIRA LE	50	600	°C		530	545
I731TT3065	TEMP VAPOR RH ENTRADA TURBINA MP - LE CALDEIRA	50	600	°C
I731TT3069	TEMPERATURA VAPOR RH QUENTE ENTRADA TMP	50	600	°C
I731ZT4741	POSIÇÃO MÉDIA VVS PARCIALIZADORAS	0	100	%
I732PT3001	PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO TURBINA ALTA PRESSÃO	0	250	bar
I734PT4009	PRESSÃO ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA	0	7	bar	1,9	2,1
I734TE4003	TEMP ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA ENTRADA RESFRIADORES	0	150	°C
I734TE4007	TEMP ÓLEO LUBRIFICAÇÃO TURBINA SAÍDA RESFRIADORES	0	150	°C	32	42	49,5
I734TE4108	TEMP METAL SUPERIOR MANCAL ESCORA FACE ATIVA	0	150	°C			82
I734TE4110	TEMP METAL SUPERIOR MANCAL ESCORA FACE ATIVA	0	150	°C			82
I734TE4112	TEMP METAL INFERIOR MANCAL ESCORA FACE ATIVA	0	150	°C			82
I734TE4114	TEMP METAL INFERIOR MANCAL ESCORA FACE ATIVA	0	150	°C			82
I734TE4116	TEMP METAL SUPERIOR MANCAL ESCORA FACE INATIVA	0	150	°C			82
I734TE4118	TEMP METAL SUPERIOR MANCAL ESCORA FACE INATIVA	0	150	°C			82
I734TE4120	TEMP METAL MANCAL 1 TURBINA	0	150	°C			100
I734TE4122	TEMP METAL MANCAL 1 TURBINA	0	150	°C			100
I734TE4124	TEMP METAL MANCAL 2 TURBINA	0	150	°C			100
I734TE4126	TEMP METAL MANCAL 2 TURBINA	0	150	°C			100
I734TE4128	TEMP METAL MANCAL 3 TURBINA	0	150	°C			100
I734TE4130	TEMP METAL MANCAL 4 TURBINA	0	150	°C			100
I734TE4132	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA FACE ATIVA	0	150	°C			68
I734TE4134	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA FACE INATIVA	0	150	°C			68
I734TE4136	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL 1 TURBINA	0	150	°C			71
I734TE4138	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL 2 TURBINA	0	150	°C			71
I734TE4140	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL 3 TURBINA	0	150	°C			71
I734TE4142	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL 4 TURBINA	0	150	°C			71
I735LT3002	NÍVEL CONDENSADOR	100	1100	mm	300	400	900	1000
I735PT3003	PRESSÃO CONDENSADOR	0	0,5	bara		0,04	0,16	0,254
I737PT3005	PRESSÃO VAPOR SELAGEM TURBINA	1	3	bara		1,11
I737TT3001	TEMPERATURA VAPOR SELAGEM TURBINA	50	400	°C			380
I742ET1001	CORRENTE MOTOR BBA CONDENSADO 1	0	200	A			120
I742ET1002	CORRENTE MOTOR BBA CONDENSADO 2	0	200	A			120
I742FY3002	FLUXO CONDENSADO DE BAIXA PRESSÃO	0	1000	m³/h	150	350
I742TE1037	TEMP MANCAL ESCORA BOMBA CONDENSADO 1	0	150	°C			80	90
I742TE1039	TEMP MANCAL ESCORA BOMBA CONDENSADO 2	0	150	°C			80	90
I742TE1041	TEMP MANCAL INFERIOR MOTOR BOMBA CONDENSADO 1	0	150	°C			80	90
I742TE1043	TEMP MANCAL INFERIOR MOTOR BOMBA CONDENSADO 2	0	150	°C			80	90
I742TE1047	TEMP MANCAL SUPERIOR MOTOR BOMBA CONDENSADO 1	0	150	°C			80	90
I742TE1049	TEMP MANCAL SUPERIOR MOTOR BOMBA CONDENSADO 2	0	150	°C			80	90
I742TE1050	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA CONDENSADO 1	0	200	°C			110
I742TE1055	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA CONDENSADO 2	0	200	°C			110
I742TE3020	TEMP CONDENSADO ENTRADA CVE/CVS	0	90	°C
I742TE3027	TEMP CONDENSADO SAÍDA CVE/CVS	0	90	°C
I742TT3001	TEMP CONDENSADO ENTRADA POLIDORA	0	100	°C			55
I742TT3004	TEMPERATURA CONDENSADO SAÍDA RESFR. EMERGÊNCIA	0	100	°C			44
I744CT5001	CONDUTIVIDADE SAÍDA POLIDOR 1	0	0,6	µS/cm			0,1
I744CT5002	CONDUTIVIDADE SAÍDA POLIDOR 2	0	0,6	µS/cm			0,1
I744DPT5004	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDOR 1	0	6	bar
I744DPT5005	PRESSÃO DIFERENCIAL POLIDOR 2	0	6	bar
I744FT5001	VAZÃO CONDENSADO SAÍDA POLIDORA	0	1000	m³/h
I745PT3002	PRESSÃO VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP4	0	10	bara
I745PT3006	PRESSÃO VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP3	0	2,5	bara
I745TE3202	TEMP DRENOS AQUECEDOR BP4	0	150	°C
I745TE3204	TEMP DRENOS AQUECEDOR BP3	0	150	°C
I745TE3205	TEMP DRENOS AQUECEDOR BP2	0	100	°C
I745TE3207	TEMP DRENOS AQUECEDOR BP1	0	70	°C
I745TT3001	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP4	50	350	°C
I745TT3002	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP3	50	350	°C
I745TT3005	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP1	0	100	°C
I745TT3006	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP1	0	100	°C
I745TT3007	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP2	50	150	°C
I745TT3008	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP2	50	150	°C
I745TT3009	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP1	0	100	°C
I745TT3010	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA BP - AQUECEDOR BP1	0	100	°C
I747FY3011	VAZÃO CONDENSADO ENTRADA DESAERADOR	0	1100	t/h
I747TE3001	TEMP CONDENSADO ENTRADA AQUECEDOR BP1	0	90	°C
I747TE3013	TEMP CONDENSADO SAÍDA AQUECEDOR BP1	0	150	°C
I747TE3016	TEMP CONDENSADO SAÍDA AQUECEDOR BP2	0	150	°C
I747TE3019	TEMP CONDENSADO SAÍDA AQUECEDOR BP3	0	150	°C
I747TT3022	TEMP CONDENSADO SAÍDA AQUECEDOR BP4	50	170	°C
I748FT1001	FLUXO DE REPOSIÇÃO DE CONDENSADO	0	40	m³/h
I752LT3101	NÍVEL TANQUE ALIMENTAÇÃO	300	3300	mm	1100	1500	2570	2800
I752PT3001	PRESSÃO VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA - DESAERADOR	0	15	bar
I752PT3003	PRESSÃO TANQUE ALIMENTAÇÃO	0	15	bar			11
I752TT3001	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA - DESAERADOR	50	400	°C
I752TT3100	TEMP TANQUE ALIMENTAÇÃO	50	250	°C
I753ET1001	CORRENTE MOTOR BBA 1 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	1500	A			790
I753ET1101	CORRENTE MOTOR BBA 2 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	1500	A			790
I753ET1201_1	CORRENTE MOTOR BBA 3 ÁGUA ALIMENTAÇÃO DO BU1	0	1500	A			790
I753ET1201_2	CORRENTE MOTOR BBA 3 ÁGUA ALIMENTAÇÃO DO BU2	0	1500	A			790
I753FT3001	VAZÃO ÁGUA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	850	m³/h
I753FT3101	VAZÃO ÁGUA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	850	m³/h
I753FT3201	VAZÃO ÁGUA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	850	m³/h
I753PT3002	PRESSÃO ADMISSÃO BOMBA BOOSTER 1 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	15	bar
I753PT3102	PRESSÃO ADMISSÃO BOMBA BOOSTER 2 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	15	bar
I753PT3202	PRESSÃO ADMISSÃO BOMBA BOOSTER 3 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	15	bar
I753ST3010	VELOCIDADE BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	2000	7000	rpm
I753ST3110	VELOCIDADE BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	2000	7000	rpm
I753ST3210	VELOCIDADE BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	2000	7000	rpm
I753TE1040	TEMP ÓLEO MANCAL LADO BOMBA MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			80	90
I753TE1042	TEMP ÓLEO MANCAL LADO VOITH MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			80	90
I753TE1051	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	200	°C			110
I753TE1140	TEMP ÓLEO MANCAL LADO BOMBA MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			80	90
I753TE1142	TEMP ÓLEO MANCAL LADO VOITH MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			80	90
I753TE1151	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	200	°C			110
I753TE1240	TEMP ÓLEO MANCAL LADO BOMBA MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			80	90
I753TE1242	TEMP ÓLEO MANCAL LADO VOITH MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			80	90
I753TE1251	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	200	°C			110
I753TE2020	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOMBA BOOSTER 1	0	150	°C			60	70
I753TE2022	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL LNA BOMBA BOOSTER 1	0	150	°C			60	70
I753TE2024	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL LA BOMBA BOOSTER 1	0	150	°C			60	70
I753TE2030	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			70	80
I753TE2032	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			70	80
I753TE2034	TEMP METAL MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			85	95
I753TE2036	TEMP METAL MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			85	100
I753TE2038	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	150	°C			70	80
I753TE2091	TEMP METAL SUPERIOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	200	°C
I753TE2120	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOMBA BOOSTER 2	0	150	°C			60	70
I753TE2122	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL LNA BOMBA BOOSTER 2	0	150	°C			60	70
I753TE2124	TEMP ÓLEO DESCARGA MANCAL LA BOMBA BOOSTER 2	0	150	°C			60	70
I753TE2130	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			70	80
I753TE2132	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			70	80
I753TE2134	TEMP METAL MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			85	95
I753TE2136	TEMP METAL MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			85	100
I753TE2138	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	150	°C			70	80
I753TE2191	TEMP METAL SUPERIOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	200	°C
I753TE2220	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOMBA BOOSTER 3	0	150	°C			60	70
I753TE2222	TEMP ÓLEO DESC MANCAL LNA BOMBA BOOSTER 3	0	150	°C			60	70
I753TE2224	TEMP ÓLEO DESC MANCAL LA BOMBA BOOSTER 3	0	150	°C			60	70
I753TE2230	TEMP ÓLEO MANCAL LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			70	80
I753TE2232	TEMP ÓLEO MANCAL LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			70	80
I753TE2234	TEMP METAL MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			85	95
I753TE2236	TEMP METAL MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			85	100
I753TE2238	TEMP ÓLEO MANCAL ESCORA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	150	°C			70	80
I753TE2291	TEMP METAL SUPERIOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	200	°C
I753TE3060	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADOR LADO MOTOR	0	150	°C			90	95
I753TE3062	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADOR LADO VOITH	0	150	°C			90	95
I753TE3064	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO PRIMÁRIO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3066	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO PRIM LADO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3068	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO PRIM LADO RODA PRIMÁRIA	0	150	°C			90	95
I753TE3070	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO SAÍDA LADO RODA SEC	0	150	°C			90	95
I753TE3072	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO SAÍDA LADO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3074	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO SAÍDA MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3076	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADO LADO VOITH	0	150	°C			90	95
I753TE3078	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 1 EIXO ACIONADO LADO BOMBA	0	150	°C			90	95
I753TE3160	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADOR LADO MOTOR	0	150	°C			90	95
I753TE3162	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADOR LADO VOITH	0	150	°C			90	95
I753TE3164	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO PRIMÁRIO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3166	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO PRIM LADO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3168	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO PRIM LADO RODA PRIMÁRIA	0	150	°C			90	95
I753TE3170	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO SAÍDA LADO RODA SEC	0	150	°C			90	95
I753TE3172	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO SAÍDA LADO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3174	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO SAÍDA MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3176	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADO LADO VOITH	0	150	°C			90	95
I753TE3178	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 2 EIXO ACIONADO LADO BOMBA	0	150	°C			90	95
I753TE3260	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADOR LADO MOTOR	0	150	°C			90	95
I753TE3262	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADOR LADO VOITH	0	150	°C			90	95
I753TE3264	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO PRIMÁRIO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3266	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO PRIM LADO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3268	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO PRIM LADO RODA PRIMÁRIA	0	150	°C			90	95
I753TE3270	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO SAÍDA LADO RODA SEC	0	150	°C			90	95
I753TE3272	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO SAÍDA LADO MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3274	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO SAÍDA MANCAL ESCORA	0	150	°C			90	95
I753TE3276	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADO LADO VOITH	0	150	°C			90	95
I753TE3278	TEMP MANCAL VOITH BOMBA ALIMENTAÇÃO 3 EIXO ACIONADO LADO BOMBA	0	150	°C			90	95
I753TT2001	TEMPERATURA ADMISSÃO BOMBA BOOSTER 1 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	200	°C
I753TT2101	TEMPERATURA ADMISSÃO BOMBA BOOSTER 2 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	200	°C
I753TT2201	TEMPERATURA ADMISSÃO BOMBA BOOSTER 3 ÁGUA ALIMENTAÇÃO	0	200	°C
I753TT3010	TEMP ÁGUA SELAGEM LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	200	°C			70	80
I753TT3015	TEMP ÁGUA SELAGEM LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	200	°C			70	80
I753TT3081	TEMP ÓLEO SERVIÇO ENTRADA RESFRIADOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	50	150	°C			110	130
I753TT3085	TEMP ÓLEO LUBRIFICAÇÃO ENTRADA RESFRIADOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 1	0	100	°C			65	70
I753TT3110	TEMP ÁGUA SELAGEM LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	200	°C			70	80
I753TT3115	TEMP ÁGUA SELAGEM LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	200	°C			70	80
I753TT3181	TEMP ÓLEO REGULAÇÃO ENTRADA RESFRIADOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	50	150	°C			110	130
I753TT3185	TEMP ÓLEO LUBRIFICAÇÃO ENTRADA RESFRIADOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 2	0	100	°C			65	70
I753TT3210	TEMP ÁGUA SELAGEM LNA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	200	°C			70	80
I753TT3215	TEMP ÁGUA SELAGEM LA BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	200	°C			70	80
I753TT3281	TEMP ÓLEO REGULAÇÃO ENTRADA RESFRIADOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	50	150	°C			110	130
I753TT3285	TEMP ÓLEO LUBRIFICAÇÃO ENTRADA RESFRIADOR BOMBA ALIMENTAÇÃO 3	0	100	°C			65	70
I753VT1101	VIBRAÇÃO MANCAL LA H BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1102	VIBRAÇÃO MANCAL LA V BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA H BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA V BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1201	VIBRAÇÃO MANCAL LA H BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1202	VIBRAÇÃO MANCAL LA V BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1203	VIBRAÇÃO MANCAL LNA H BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1204	VIBRAÇÃO MANCAL LNA V BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1301	VIBRAÇÃO MANCAL LA H BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1302	VIBRAÇÃO MANCAL LA V BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1303	VIBRAÇÃO MANCAL LNA H BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VT1304	VIBRAÇÃO MANCAL LNA V BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO	8	40	mm/seg RMS
I753VTA1101	VIBRAÇÃO MANCAL LA H BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1102	VIBRAÇÃO MANCAL LA V BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA H BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA V BOMBA 1 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1201	VIBRAÇÃO MANCAL LA H BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1202	VIBRAÇÃO MANCAL LA V BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1203	VIBRAÇÃO MANCAL LNA H BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1204	VIBRAÇÃO MANCAL LNA V BOMBA 2 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1301	VIBRAÇÃO MANCAL LA H BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1302	VIBRAÇÃO MANCAL LA V BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1303	VIBRAÇÃO MANCAL LNA H BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO
I753VTA1304	VIBRAÇÃO MANCAL LNA V BOMBA 3 AGUA ALIMENTAÇÃO
I754PT3002	PRESSÃO VAPOR RH FRIO - AQUECEDOR AP2	0	50	bar
I754PT3005	PRESSÃO VAPOR EXTR TURBINA MP - AQUECEDOR AP1	0	30	bar
I754TE3202	TEMP DRENOS AQUECEDOR AP2/1	0	300	°C
I754TE3204	TEMP DRENOS AQUECEDOR AP2/2	0	300	°C
I754TE3206	TEMP DRENOS AQUECEDOR AP1/1	0	300	°C
I754TE3208	TEMP DRENOS AQUECEDOR AP1/2	0	300	°C
I754TT3001	TEMP VAPOR RH FRIO - AQUECEDOR AP2	50	400	°C
I754TT3005	TEMP VAPOR EXTRAÇÃO TURBINA MP - AQUECEDOR AP1	50	600	°C
I755DPY3035	PRESSÃO DIFERENCIAL ÁGUA ALIMENTAÇÃO/SH1A	0	100	bar
I755FY3002	VAZÃO ÁGUA ENTRADA ECONOMIZADOR	0	1300	t/h	310	350
I755PT3031	PRESSÃO ÁGUA SAÍDA BOMBAS ALIMENTAÇÃO	0	400	bar		80
I755PT3040	PRESSÃO ÁGUA ENTRADA ECONOMIZADOR	0	400	bar
I755TE3012	TEMP ÁGUA SAÍDA AQUECEDOR AP1/1	0	250	°C
I755TE3013	TEMP ÁGUA SAÍDA AQUECEDOR AP2/1	0	300	°C
I755TE3022	TEMP ÁGUA SAÍDA AQUECEDOR AP1/2	0	250	°C
I755TE3023	TEMP ÁGUA SAÍDA AQUECEDOR AP2/2	0	250	°C
I755TT3001	TEMP ÁGUA SAÍDA BOMBAS ALIMENTAÇÃO	50	400	°C
I755TT3033	TEMP ÁGUA ENTRADA ECONOMIZADOR	50	300	°C
I757FY3001	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO EMERGÊNCIA LE	0	40	t/h
I757FY3002	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO EMERGÊNCIA LD	0	40	t/h
I757FY3003	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO SH2 LD	0	40	t/h
I757FY3004	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO SH2 LE	0	40	t/h
I757FY3005	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO SH3 LE	0	40	t/h
I757FY3006	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO SH3 LD	0	40	t/h
I757FY3007	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO RH2 LD	0	30	t/h
I757FY3009	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO RH2 LE	0	30	t/h
I757FY3012	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO NPSH BOMBA RECIRCIRCULAÇÃO	0	50	t/h
I757FY3013	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÂO BYPASS AP LE	0	100	t/h
I757FY3014	VAZÃO ÁGUA ATEMPERAÇÂO BYPASS AP LD	0	100	t/h
I757PT3013	PRESSÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO BYPASS AP ANTES PCV	0	400	bar
I757PT3014	PRESSÃO ÁGUA ATEMPERAÇÃO BYPASS AP APÓS PCV	0	400	bar
I760AT1001	GÁS DISSOLVIDO ÓLEO ISOLANTE TPR1	0	2000	ppm			180	200
I760AT1002	GÁS DISSOLVIDO ÓLEO ISOLANTE TPR2	0	2000	ppm			150	200
I760ET1001	TENSÃO ALTERNADOR FASES A-B	0	30	KV
I760ET1002	POTÊNCIA ATIVA ALTERNADOR	0	450	MW
I760ET1003	CORRENTE ALTERNADOR FASE C	0	15000	A
I760ET1004	FREQUÊNCIA ALTERNADOR	55	65	Hz
I760ET1005	CORRENTE ALTERNADOR FASE A	0	15000	A
I760ET1006	CORRENTE ALTERNADOR FASE B	0	15000	A
I760ET1007	CORRENTE EXCITAÇÃO	0	8000	A			3120
I760ET1008	TENSÃO EXCITAÇÃO	0	800	V
I760ET1009	TEMP ENROLAMENTO TRAFO EXCITAÇÃO	0	160	°C			95	105
I760ET1010	TEMP ÓLEO TRAFO EXCITAÇÃO	0	120	°C			85	95
I760ET1011	TEMP ENROLAMENTO TRAFO 5 (TPR-1)	0	150	°C			95	105
I760ET1012	TEMP ÓLEO TRAFO 5 (TPR-1)	0	150	°C			85	95
I760ET1013	TEMP ENROLAMENTO TRAFO 6 (TPR-2)	0	150	°C			95	105
I760ET1014	TEMP ÓLEO TRAFO 6 (TPR-2)	0	150	°C			85	95
I760ET1015	TEMP ENROLAMENTO SEC 1 TRAFO 7 (TU)	0	150	°C			95	105
I760ET1016	TEMP ENROLAMENTO SEC 2 TRAFO 7 (TU)	0	150	°C			95	105
I760ET1017	TEMP ÓLEO TRAFO 7 (TU)	0	150	°C			85	95
I760ET1018	TEMP ENROLAMENTO 6,3kV TRAFO 8 (TSG)	0	150	°C			95	105
I760ET1019	TEMP ÓLEO TRAFO 8 (TSG)	0	150	°C			85	95
I760ET1020	6,3KV CORRENTE FASE B ALIM NORMAL BU1 (RAMAL DJ 192)	0	3000	A
I760ET1021	6,3KV TENSÃO FASE-FASE ALIM NORMAL BU1 (RAMAL DJ 192)	0	8000	V		6200	6400
I760ET1022	6,3KV POTÊNCIA ATIVA ALIM NORMAL BU1 (RAMAL DJ 192)	0	30	MW
I760ET1023	6,3KV CORRENTE FASE B ALIM NORMAL BU2 (RAMAL DJ 172)	0	3000	A
I760ET1024	6,3KV TENSÃO FASE-FASE ALIM NORMAL BU2 (RAMAL DJ 172)	0	8000	V		6200	6400
I760ET1025	6,3KV POTÊNCIA ATIVA ALIM NORMAL BU2 (RAMAL DJ 172)	0	30	MW
I760ET1026	6,3KV CORRENTE TRAFO 8 FASE B - BSG	0	3000	A
I760ET1027	6,3KV TENSÃO TRAFO 8 FASE-FASE - BSG	0	8000	V		6200	6400
I760ET1028	6,3KV POTÊNCIA ATIVA TRAFO 8 - BSG	0	30	MW
I760ET1029	6,3KV CORRENTE BSG/BU1 FASE B	0	3000	A
I760ET1030	6,3KV CORRENTE BSG/BU2 FASE B	0	3000	A
I760ET1031	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BU1	0	8000	V
I760ET1032	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BU2	0	8000	V
I760ET1033	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BSG	0	8000	V
I760ET1034	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BT1	0	8000	V
I760ET1035	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BT2	0	8000	V
I760ET1036	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BC1	0	8000	V
I760ET1037	6,3KV TENSÃO FASE-FASE BC2	0	8000	V
I760ET1038	6,3KV CORRENTE FASE B BU1/BC1	0	900	A
I760ET1039	6,3KV CORRENTE FASE B BU1/BT1	0	600	A
I760ET1040	6,3KV CORRENTE FASE B BU2/BT2	0	600	A
I760ET1041	6,3KV CORRENTE FASE B BU2/BC2	0	900	A
I760ET1042	480V TRAFO TB1 CORRENTE SAÍDA - BB1	0	3000	A
I760ET1043	480V TRAFO TB1 TENSÃO FASE-FASE - BB1	0	600	V
I760ET1044	480V TRAFO TB2 CORRENTE SAÍDA - BB2	0	3000	A
I760ET1045	480V TRAFO TB2 TENSÃO FASE-FASE - BB2	0	600	V
I760ET1046	480V TRAFO TGE CORRENTE SAÍDA - BGE	0	3000	A
I760ET1047	480V TRAFO TGE TENSÃO FASE-FASE - BGE	0	600	V
I760ET1048	480V TRAFO TC1 CORRENTE SAÍDA - BC11	0	3000	A
I760ET1049	480V TRAFO TC1 TENSÃO FASE-FASE - BC11	0	600	V
I760ET1050	480V TRAFO TC2 CORRENTE SAÍDA - BC21	0	3000	A
I760ET1051	480V TRAFO TC2 TENSÃO FASE-FASE - BC21	0	600	V
I760ET1052	480V TRAFO TRE TENSÃO FASE-FASE	0	600	V
I760ET1053	480V TRAFO TRE CORRENTE SAÍDA	0	3000	A
I760ET1054	480V CORRENTE ALIM NORMAL BEM1 (RAMAL 52/1E)	0	600	A
I760ET1055	480V CORRENTE ALIM NORMAL BEM2 (RAMAL 52/2E)	0	600	A
I760ET1056	480V GRUPO DIESEL 1 CORRENTE SAÍDA - BEM1	0	600	A
I760ET1057	480V GRUPO DIESEL 2 CORRENTE SAÍDA - BEM2	0	600	A
I760ET1058	480V TENSÃO FASE-FASE BEM1	0	600	V
I760ET1059	480V TENSÃO FASE-FASE BEM2	0	600	V
I760ET1060	480V GRUPO DIESEL 1 TENSÃO FASE-FASE	0	600	V
I760ET1061	480V GRUPO DIESEL 1 FREQUÊNCIA	55	65	Hz
I760ET1062	480V GRUPO DIESEL 2 TENSÃO FASE-FASE	0	600	V
I760ET1063	480V GRUPO DIESEL 2 FREQUÊNCIA	55	65	Hz
I760ET1064	125VCC BARRA CD1 TENSÃO - RT1	0	150	V
I760ET1065	125VCC BARRA CD1 CORRENTE - RT1	0	400	A
I760ET1066	125VCC BARRA CD1 TENSÃO - RT2	0	150	V
I760ET1067	125VCC BARRA CD1 CORRENTE - RT2	0	400	A
I760ET1068	220VCA ESTAB BARRA CD2 TENSÃO	0	250	V
I760ET1069	220 VCA ESTAB BARRA CD2 CORRENTE - NB1	0	150	A
I760ET1070	220 VCA ESTAB BARRA CD2 CORRENTE - NB2	0	150	A
I760ET1071	+24VCC BARRA CD3 CORRENTE - RT4	0	1200	A
I760ET1072	+24VCC BARRA CD3 TENSÃO - RT4	0	40	V
I760ET1073	+24VCC BARRA CD3 CORRENTE - RT5	0	1200	A
I760ET1074	+24VCC BARRA CD3 TENSÃO - RT5	0	40	V
I760ET1075	+24VCC BARRA CD3 CORRENTE - RT6	0	1200	A
I760ET1076	+24VCC BARRA CD3 TENSÃO - RT6	0	40	V
I760ET1077	-24VCC BARRA CD3 CORRENTE - RT7	0	800	A
I760ET1078	-24VCC BARRA CD3 TENSÃO - RT7	0	40	V
I760ET1079	-24VCC BARRA CD3 CORRENTE - RT8	0	800	A
I760ET1080	-24VCC BARRA CD3 TENSÃO - RT8	0	40	V
I760ET1085	TENSÃO BARRA A SUBSTAÇÃO 230Kv	0	400	kV
I760ET1090	TENSÃO BARRA B SUBSTAÇÃO 230Kv	0	400	kV
I760ET1101	TENSÃO SAÍDA ALTERNADOR FASES B-C	0	30	KV
I760ET1102	TENSÃO SAÍDA ALTERNADOR FASES C-A	0	30	KV
I760ET1103	FATOR DE POTÊNCIA (cos ϕ )	-0,5	0,5
I760ET1104	TENSÃO TRAFO 7 SEC. 1 FASES B - C	0	8000	V
I760ET1105	TENSÃO TRAFO 7 SEC. 1 FASES C - A	0	8000	V
I760ET1106	TENSÃO TRAFO 7 SEC. 2 FASES B - C	0	8000	V
I760ET1107	TENSÃO TRAFO 7 SEC. 2 FASES C - A	0	8000	V
I760ET1108	TENSÃO TRAFO 8 FASES B - C	0	8000	V
I760ET1109	TENSÃO TRAFO 8 FASES C - A	0	8000	V
I760ET1110	6.3KV BARRA BU1 TENSÃO FASE-FASE (Fases B - C)	0	8000	V
I760ET1111	6.3KV BARRA BU1 TENSÃO FASE-FASE (Fases C - A)	0	8000	V
I760ET1112	6.3KV BARRA BU2 TENSÃO FASE-FASE (Fases B - C)	0	8000	V
I760ET1113	6.3KV BARRA BU2 TENSÃO FASE-FASE (Fases C - A)	0	8000	V
I760ET1114	6.3KV BARRA BSG TENSÃO FASE-FASE (Fases B - C)	0	8000	V
I760ET1115	6.3KV BARRA BSG TENSÃO FASE-FASE (Fases C - A)	0	8000	V
I760ET1116	480V BARRA BEM1 TENSÃO FASE-FASE (Fases B - C)	0	600	V
I760ET1117	480V BARRA BEM1 TENSÃO FASE-FASE (Fases C - A)	0	600	V
I760ET1118	480V BARRA BEM2 TENSÃO FASE-FASE (Fases B - C)	0	600	V
I760ET1119	480V BARRA BEM2 TENSÃO FASE-FASE (Fases C - A)	0	600	V
I760ET1120	FREQUENCIA BARRA A SUBESTAÇÃO	55	65	HZ
I760ET1121	FREQUENCIA BARRA B SUBESTAÇÃO	55	65	HZ
I760ET3008	POTÊNCIA REATIVA ALTERNADOR	-400	400	Mvar
I761AT2250	PUREZA HIDROGENIO ALTERNADOR	90	100	%		94
I761AT2251	PUREZA HIDROGÊNIO ALTERNADOR	90	100	%		94
I761AT2350	CONDUTIVIDADE ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	0	10	µs/cm			2	8
I761AT2351	CONDUTIVIDADE ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR	0	10	µs/cm			2	8
I761ET3015	IMAGEM TÉRMICA ROTOR ALTERNADOR	0	150	°C
I761FT3353	FLUXO ÁGUA RESFRIAMENTO ESTATOR ENTRADA GERADOR	0	80	m3/h	44	50	60
I761PT3283	PRESSÃO HIDROGENIO ALTERNADOR	0	600	Kpa		320	350
I761TE1006	TEMPERATURA ÁGUA ENTRADA RESFRIADOR 1 HIDROGÊNIO	0	100	°C
I761TE1007	TEMPERATURA ÁGUA ENTRADA RESFRIADOR 2 HIDROGÊNIO	0	100	°C
I761TE1013	TEMPERATURA ÁGUA SAÍDA RESFRIADOR 1 HIDROGÊNIO	0	100	°C
I761TE1014	TEMPERATURA ÁGUA SAÍDA RESFRIADOR 2 HIDROGÊNIO	0	100	°C
I761TE2061	TEMPERATURA RANHURA 6 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2062	TEMPERATURA RANHURA 7 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2063	TEMPERATURA RANHURA 8 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2064	TEMPERATURA RANHURA 9 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2065	TEMPERATURA RANHURA 10 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2066	TEMPERATURA RANHURA 11 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2067	TEMPERATURA RANHURA 12 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2068	TEMPERATURA RANHURA 13 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2069	TEMPERATURA RANHURA 14 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2070	TEMPERATURA RANHURA 15 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2071	TEMPERATURA RANHURA 16 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2072	TEMPERATURA RANHURA 17 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2073	TEMPERATURA RANHURA 18 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2074	TEMPERATURA RANHURA 19 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2075	TEMPERATURA RANHURA 20 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2076	TEMPERATURA RANHURA 21 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2077	TEMPERATURA RANHURA 22 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2078	TEMPERATURA RANHURA 23 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2079	TEMPERATURA RANHURA 24 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2080	TEMPERATURA RANHURA 25 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2081	TEMPERATURA RANHURA 26 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2082	TEMPERATURA RANHURA 27 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2083	TEMPERATURA RANHURA 28 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2084	TEMPERATURA RANHURA 29 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2085	TEMPERATURA RANHURA 30 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2086	TEMPERATURA RANHURA 31 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2087	TEMPERATURA RANHURA 32 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2088	TEMPERATURA RANHURA 33 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2089	TEMPERATURA RANHURA 34 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2090	TEMPERATURA RANHURA 35 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2091	TEMPERATURA RANHURA 36 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2092	TEMPERATURA RANHURA 37 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2093	TEMPERATURA RANHURA 38 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2094	TEMPERATURA RANHURA 39 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2095	TEMPERATURA RANHURA 40 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2096	TEMPERATURA RANHURA 41 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2097	TEMPERATURA RANHURA 42 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2098	TEMPERATURA RANHURA 43 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2100	TEMPERATURA RANHURA 45 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2102	TEMPERATURA RANHURA 47 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2103	TEMPERATURA RANHURA 48 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2104	TEMPERATURA RANHURA 49 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2105	TEMPERATURA RANHURA 50 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2106	TEMPERATURA RANHURA 51 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2107	TEMPERATURA RANHURA 52 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2108	TEMPERATURA RANHURA 53 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2127	TEMPERATURA DENTE NUCLEO 55 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2128	TEMPERATURA INTERLAMINAR NUCLEO 56 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2129	TEMPERATURA INTERLAMINAR NUCLEO 57 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2130	TEMPERATURA DENTE NUCLEO 58 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2131	TEMPERATURA INTERLAMINAR NUCLEO 59 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2132	TEMPERATURA INTERLAMINAR NUCLEO 60 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2134	TEMPERATURA INTERLAMINAR NUCLEO 68 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2135	TEMPERATURA INTERLAMINAR NUCLEO 69 ESTATOR	0	100	°C			80
I761TE2158	TEMPERATURA METAL MANCAL 7 ALTERNADOR	0	150	°C			100	104
I761TT3001	TEMP RANHURA 1 ESTATOR ALTERNADOR - FASE U	0	100	°C			80
I761TT3002	TEMP RANHURA 2 ESTATOR ALTERNADOR - FASE V	0	100	°C			80
I761TT3003	TEMP RANHURA 3 ESTATOR ALTERNADOR - FASE W	0	100	°C			80
I761TT3004	TEMP RANHURA 4 ESTATOR ALTERNADOR - FASE U	0	100	°C			80
I761TT3005	TEMP RANHURA 5 ESTATOR ALTERNADOR - FASE V	0	100	°C			80
I761TT3006	TEMP RANHURA 6 ESTATOR ALTERNADOR - FASE W	0	100	°C			80
I761TT3121	TEMP LÂMINAS ESTATOR RANHURA 10 - REGIÃO INTERNA	0	100	°C			90
I761TT3124	TEMP LÂMINAS ESTATOR RANHURA 20 - REGIÃO INTERNA	0	100	°C			90
I761TT3125	TEMP LÂMINAS ESTATOR RANHURA 20 - REGIÃO CENTRAL	0	100	°C			90
I761TT3126	TEMP LÂMINAS ESTATOR RANHURA 20 - REGIÃO EXTERNA	0	100	°C			90
I761TT3139	TEMP HIDROGÊNIO SAÍDA RESFRIADOR ALTERNADOR LD	0	100	°C			47	95
I761TT3142	TEMP HIDROGÊNIO SAÍDA RESFRIADOR ALTERNADOR LE	0	100	°C			47	95
I761TT3145	TEMP HIDROGÊNIO ENTRADA RESFRIADOR ALTERNADOR LD	0	100	°C			75	95
I761TT3148	TEMP HIDROGÊNIO ENTRADA RESFRIADOR ALTERNADOR LE	0	100	°C			75	95
I761TT3154	TEMP MANCAL 5 ALTERNADOR	0	150	°C			99	104
I761TT3156	TEMP MANCAL 6 ALTERNADOR	0	150	°C			99	104
I761TT3359	TEMP ÁGUA ESTATOR SAÍDA ALTERNADOR	0	100	°C			70	78
I761TT3361	TEMP ÁGUA ESTATOR SAÍDA BUCHA NEUTRO	0	100	°C			70	78
I765_TF7_I_BT_BU1_MM1	CORRENTE TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU1	0	3000	A
I765_TF7_I_BT_BU2_MM3	CORRENTE TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU2	0	3000	A
I765_TF7_MAVR_BT_BU1_MM1	POTÊNCIA REATIVA TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU1	0	100	Mvar
I765_TF7_MAVR_BT_BU2_MM3	POTÊNCIA REATIVA TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU2	0	100	Mvar
I765_TF7_MW_BT_BU1_MM1	POTÊNCIA ATIVA TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU1	0	30	MW
I765_TF7_MW_BT_BU2_MM3	POTÊNCIA ATIVA TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU2	0	30	MW
I765_TF7_V_BT_BU1_MM1	TENSÃO TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU1	0	8000	V
I765_TF7_V_BT_BU2_MM3	TENSÃO TF7 LADO BAIXA TENSÃO BU2	0	8000	V
I765_TF8_BT_I_MM2	CORRENTE TF8 LADO BAIXA TENSÃO	0	4000	A
I765_TF8_BT_MVAR_MM2	POTÊNCIA REATIVA TF8 LADO BAIXA TENSÃO	0	100	Mvar
I765_TF8_BT_MW_MM2	POTÊNCIA ATIVA TF8 LADO BAIXA TENSÃO	0	40	MW
I765_TF8_BT_V_MM2	TENSÃO TF8 LADO BAIXA TENSÃO	0	8000	V
I770AE3001	CONDUTIVIDADE ENTRADA POLIDORA	0	10	µS/cm		3,5	6
I770AE3011	CONDUTIVIDADE CATIÔNICA SAÍDA POLIDORA	0	0,6	µS/cm			0,1
I770AE3012	SÓDIO SAIDA POLIDORA	0	10	ppb
I770AE3031	PH DRENOS AQUECEDORES AP	5	12	pH	8	8,8	9,6
I770AE3041	PH SAÍDA TQ. ÁGUA ALIMENTAÇÃO	5	12	pH	8	8,8	9,6
I770AE3042	O2 DISSOLVIDO SAIDA TQ. ALIMENTAÇÃO	0	25	ppb			20
I770AE3091	OXIGËNIO DISSOLVIDO CICLO TÉRMICO	0	25	ppb			20
I770AE3101	CONDUTIVIDADE VAPOR ENTRADA TURBINA	0	2,5	µS/cm			0,18	0,2
I770AT3071	CONDUTIVIDADE DRENO SAÍDA AQUECEDORES AP	0	2,5	µS/cm			0,2
I770AT3081	CONDUTIVIDADE DESCARGA BOMBA ALIMENTAÇÃO	0	2,5	µS/cm			0,2
I770AT3111	CONDUTIVIDADE DRENO DESCARGA BOMBA BP3	0	10	µS/cm			6
I783ET1001	CORRENTE MOTOR BBA 1 ÁGUA CIRCULAÇÃO	0	200	A			108
I783ET1002	CORRENTE MOTOR BBA 2 ÁGUA CIRCULAÇÃO	0	200	A			108
I783ET1003	CORRENTE MOTOR BBA 3 ÁGUA CIRCULAÇÃO	0	200	A			108
I783LT1001	NÍVEL POÇO BOMBA CIRCULAÇÃO	2,8	8,2	m	6	6,5
I783PT1001	PRESSÃO ÁGUA CIRCULAÇÃO	0	4	bar		1,3	2,1
I783TE1001	TEMP ÁGUA ENTRADA TORRE RESFRIAMENTO	0	60	°C
I783TE1043	TEMP ÁGUA SAÍDA CÂMARA 1 CONDENSADOR	0	60	°C
I783TE1048	TEMP ÁGUA SAÍDA CÂMARA 2 CONDENSADOR	0	60	°C
I783TE1101	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	0	150	°C			80	90
I783TE1102	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	0	150	°C			80	90
I783TE1103	TEMP MANCAL ESCORA BOMBA CIRCULAÇÃO 1	0	150	°C			80	90
I783TE1106	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 1	0	200	°C			110
I783TE1111	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	0	150	°C			80	90
I783TE1112	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	0	150	°C			80	90
I783TE1113	TEMP MANCAL ESCORA BOMBA CIRCULAÇÃO 2	0	150	°C			80	90
I783TE1116	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 2	0	200	°C			110
I783TE1121	TEMP MANCAL LNA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	0	150	°C			80	90
I783TE1122	TEMP MANCAL LA MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	0	150	°C			80	90
I783TE1123	TEMP MANCAL ESCORA BOMBA CIRCULAÇÃO 3	0	150	°C			80	90
I783TE1126	TEMP ENROLAMENTO MOTOR BOMBA CIRCULAÇÃO 3	0	200	°C			110
I783TT3030	TEMP DESCARGA BOMBAS ÁGUA CIRCULAÇÃO	0	50	°C
I783VT1101	VIBRAÇÃO MANCAL LA X MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT1102	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT1103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA X MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT1104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA Y MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	? Pk-Pk
I783VT1105	VIBRAÇÃO MANCAL LA X BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT1106	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT2101	VIBRAÇÃO MANCAL LA X MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT2102	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT2103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA X MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT2104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA Y MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	? Pk-Pk
I783VT2105	VIBRAÇÃO MANCAL LA X BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT2106	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT3101	VIBRAÇÃO MANCAL LA X MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT3102	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT3103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA X MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT3104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA Y MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	? Pk-Pk
I783VT3105	VIBRAÇÃO MANCAL LA X BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VT3106	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO	8	40	mm/seg Pk-Pk
I783VTA1101	VIBRAÇÃO MANCAL LA X MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA1102	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA1103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA X MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA1104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA Y MOTOR BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA1105	VIBRAÇÃO MANCAL LA X BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA1106	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y BOMBA 1 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA2101	VIBRAÇÃO MANCAL LA X MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA2102	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA2103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA X MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA2104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA Y MOTOR BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA2105	VIBRAÇÃO MANCAL LA X BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA2106	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y BOMBA 2 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA3101	VIBRAÇÃO MANCAL LA X MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA3102	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA3103	VIBRAÇÃO MANCAL LNA X MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA3104	VIBRAÇÃO MANCAL LNA Y MOTOR BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA3105	VIBRAÇÃO MANCAL LA X BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO
I783VTA3106	VIBRAÇÃO MANCAL LA Y BOMBA 3 AGUA CIRCULAÇÃO
I784DPT3020	PRESSÃO DIFERENCIAL ÁGUA CICLO FECHADO	0	6	BAR		3,4	5
I784LT1001	NÌVEL TANQUE PIEZOMÈTRICO	0	2000	mm	1220	1300	1750
I785TE1011	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 1 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1012	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 1 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1016	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 1 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1021	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 2 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1022	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 2 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1026	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 2 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1031	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 3 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1032	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 3 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1036	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 3 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1041	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 4 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1042	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 4 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1046	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 4 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1051	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 5 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1052	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 5 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1056	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 5 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1061	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 6 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1062	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 6 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1066	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 6 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1071	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 7 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1072	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 7 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1076	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 7 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1081	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 8 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1082	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 8 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1086	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 8 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1091	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 9 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1092	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 9 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1096	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 9 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1101	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 10 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1102	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 10 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1106	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 10 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1111	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 11 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1112	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 11 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1116	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 11 TORRE	0	200	°C			110
I785TE1121	TEMP MANCAL LNA MOTOR VENTILADOR 12 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1122	TEMP MANCAL LA MOTOR VENTILADOR 12 TORRE	0	150	°C			80	90
I785TE1126	TEMP ENROLAMENTO MOTOR VENTILADOR 12 TORRE	0	200	°C			110
I785VT1101	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 1 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1102	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 1 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1201	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 2 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1202	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 2 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1301	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 3 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1302	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 3 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1401	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 4 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1402	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 4 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1501	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 5 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1502	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 5 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1601	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 6 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1602	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 6 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1701	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 7 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1702	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 7 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1801	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 8 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1802	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 8 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1901	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 9 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT1902	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 9 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT2001	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 10 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT2002	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 10 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT2101	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 11 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT2102	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 11 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT2201	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 12 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VT2202	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 12 TORRE	8	40	mm/seg RMS
I785VTA1101	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 1 TORRE
I785VTA1102	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 1 TORRE
I785VTA1201	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 2 TORRE
I785VTA1202	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 2 TORRE
I785VTA1301	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 3 TORRE
I785VTA1302	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 3 TORRE
I785VTA1401	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 4 TORRE
I785VTA1402	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 4 TORRE
I785VTA1501	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 5 TORRE
I785VTA1502	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 5 TORRE
I785VTA1601	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 6 TORRE
I785VTA1602	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 6 TORRE
I785VTA1701	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 7 TORRE
I785VTA1702	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 7 TORRE
I785VTA1801	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 8 TORRE
I785VTA1802	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 8 TORRE
I785VTA1901	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 9 TORRE
I785VTA1902	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 9 TORRE
I785VTA2001	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 10 TORRE
I785VTA2002	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 10 TORRE
I785VTA2101	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 11 TORRE
I785VTA2102	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 11 TORRE
I785VTA2201	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO ENTRADA CAIXA REDUTORA CELULA 12 TORRE
I785VTA2202	VIBRAÇÃO MANCAL EIXO SAÍDA CAIXA REDUTORA CELULA 12 TORRE
I786PT1001	PRESSÃO ÁGUA SERVIÇO	0	10	bar	3	4,5
I791PT6003	PRESSÃO AR COMANDO	0	15	bar		5,5
I791PT6004	PRESSÃO AR SERVIÇO	0	15	bar		5,7
I796PT3003	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR CALDEIRA	0	16	bar
I796PT3011	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR MOINHOS	0	16	bar
I796PT3504	PRESSÃO VAPOR AUXILIAR TURBINA E CICLO TÉRMICO	0	16	bar		9	13,5
I796PT3505	TEMPERATURA VAPOR AUXILIAR TURBINA E CICLO TÉRMICO	0	16	bar
I796TT3001	TEMP VAPOR AUXILIAR CALDEIRA - 1ª ATEMP	50	400	°C
I796TT3006	TEMP VAPOR AUXILIAR CALDEIRA - 2ª ATEMP	50	300	°C
I797CT5001	CONDUTIVIDADE CICLO TERMICO TRATAMENTO CONDENSADO	0	10	µS/cm		3	6